## 设备参数
序号 | 设备号devid | 点位编号ptid | 组序号fun | 组内编码inf | 显示名dname | 变量名alias | 值value | 参数类型dtype | 设置时间tm | 读写rw | 单位unit
1 |  | 20001 | 2 | 1 | 终端类型 | category | DTU | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
2 |  | 20002 | 2 | 2 | 终端操作系统 | os | LINUX | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
3 |  | 20003 | 2 | 3 | 终端制造商 | manufacturer | 南京国网电瑞电力科技有限公司 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
4 |  | 20004 | 2 | 4 | 终端硬件版本 | hwver | V1.0 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
5 |  | 20005 | 2 | 5 | 终端FPGA版本 | fpgaver | V1.0 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
6 |  | 20006 | 2 | 6 | 终端软件版本 | swver | V1.0 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
7 |  | 20007 | 2 | 7 | 终端软件版本校验码 | vercs | 123456789 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
8 |  | 20008 | 2 | 8 | 终端104支持 | iec104 | 1 | int | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
9 |  | 20009 | 2 | 9 | 终端101支持 | iec101 | 1 | int | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
10 |  | 2000A | 2 | 10 | 终端61850支持 | iec61850 | 0 | int | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
11 |  | 2000B | 2 | 11 | 终端出厂型号 | model | LSA1640A | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
12 |  | 2000C | 2 | 12 | 终端ID号 | devid | 255 | int | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
13 |  | 2000D | 2 | 13 | 终端网卡MAC地址1 | mac1 | 01:02:03:04:05:06 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无
14 |  | 2000E | 2 | 14 | 终端网卡MAC地址2 | mac2 | 22:33:44:55:66:77 | string | 1970-01-01 00:00:00.000 | 777 | 无

## 运行参数
序号 | 设备号devid | 点位编号ptid | 组序号fun | 组内编码inf | 显示名dname | 变量名alias | 值value | 默认值def_val | 最小值min_val | 最大值max_val | 步长step | 单位unit | 数据类型dtype | 修改时标tm
1 |  | 30001 | 3 | 1 | 定值区号 | set_index |  | 1 | 1 | 4 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
2 |  | 30002 | 3 | 2 | 母线数量 | bus_num |  | 2 | 1 | 4 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
3 |  | 30003 | 3 | 3 | 线路间隔数 | line_num |  | 12 | 1 | 16 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
4 |  | 30004 | 3 | 4 | 电流死区 | current_dz |  | 1 | 0 | 99 | 0.001 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
5 |  | 30005 | 3 | 5 | 交流电压死区 | ac_dz |  | 1 | 0 | 99 | 0.001 | V | float | 1970-01-01 00:00:00
6 |  | 30006 | 3 | 6 | 直流电压死区 | dc_dz |  | 1 | 0 | 999 | 0.001 | V | float | 1970-01-01 00:00:00
7 |  | 30007 | 3 | 7 | 功率死区 | pwr_dz |  | 10 | 0 | 999 | 0.001 | VA | float | 1970-01-01 00:00:00
8 |  | 30008 | 3 | 8 | 频率死区 | freq_dz |  | 0.02 | 0 | 99 | 0.001 | Hz | float | 1970-01-01 00:00:00
9 |  | 30009 | 3 | 9 | 功率因数死区 | q_dz |  | 0.1 | 0 | 99 | 0.001 | / | float | 1970-01-01 00:00:00
10 |  | 3000A | 3 | 10 | PT一次值 | pt1 |  | 10 | 0 | 40 | 0.01 | kV | int | 1970-01-01 00:00:00
11 |  | 3000B | 3 | 11 | PT二次值 | pt2 |  | 100 | 0 | 400 | 0.01 | V | int | 1970-01-01 00:00:00
12 |  | 3000C | 3 | 12 | 低电压报警门限值 | uv_thres |  | 70 | 0 | 99 | 0.01 | V | float | 1970-01-01 00:00:00
13 |  | 3000D | 3 | 13 | 低电压报警周期 | uv_period |  | 10 | 0 | 999 | 0.01 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
14 |  | 3000E | 3 | 14 | 过电压报警门限值 | ov_thres |  | 120 | 0 | 99 | 0.01 | V | float | 1970-01-01 00:00:00
15 |  | 3000F | 3 | 15 | 过电压报警周期 | ov_period |  | 10 | 0 | 999 | 0.01 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
16 |  | 30010 | 3 | 16 | 重载报警门限值 | hv_thres |  | 5 | 0 | 99 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
17 |  | 30011 | 3 | 17 | 重载报警周期 | hv_period |  | 10 | 0 | 999 | 0.01 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
18 |  | 30012 | 3 | 18 | 过载报警门限值 | overload_thres |  | 6 | 0 | 99 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
19 |  | 30013 | 3 | 19 | 过载报警周期 | overload_period |  | 10 | 0 | 999 | 0.01 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
20 |  | 30014 | 3 | 20 | 开入量采集防抖时间 | di_filter_time |  | 0.04 | 0 | 60 | 0.001 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
21 |  | 30015 | 3 | 21 | 分闸输出脉冲保持时间 | do_open_hold_time |  | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.001 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
22 |  | 30016 | 3 | 22 | 合闸输出脉冲保持时间 | do_close_hold_time |  | 0.2 | 0.1 | 1 | 0.001 | s | float | 1970-01-01 00:00:00
23 |  | 30017 | 3 | 23 | 蓄电池自动活化周期 | bett_active_period |  | 30 | 0 | 360 | 1 | D | float | 1970-01-01 00:00:00
24 |  | 30018 | 3 | 24 | 蓄电池自动活化时刻 | bett_active_time |  | 3 | 0 | 24 | 1 | H | float | 1970-01-01 00:00:00
25 |  | 30019 | 3 | 25 | L01间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
26 |  | 3001A | 3 | 26 | L02间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
27 |  | 3001B | 3 | 27 | L03间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
28 |  | 3001C | 3 | 28 | L04间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
29 |  | 3001D | 3 | 29 | L05间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
30 |  | 3001E | 3 | 30 | L06间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
31 |  | 3001F | 3 | 31 | L07间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
32 |  | 30020 | 3 | 32 | L08间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
33 |  | 30021 | 3 | 33 | L09间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
34 |  | 30022 | 3 | 34 | L10间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
35 |  | 30023 | 3 | 35 | L11间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
36 |  | 30024 | 3 | 36 | L12间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
37 |  | 30025 | 3 | 37 | L13间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
38 |  | 30026 | 3 | 38 | L14间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
39 |  | 30027 | 3 | 39 | L15间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
40 |  | 30028 | 3 | 40 | L16间隔所属母线 |  |  | 0 | 0 | 3 | 1 | / | int | 1970-01-01 00:00:00
41 |  | 30029 | 3 | 41 | L01相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
42 |  | 3002A | 3 | 42 | L01相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
43 |  | 3002B | 3 | 43 | L01零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
44 |  | 3002C | 3 | 44 | L01零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
45 |  | 3002D | 3 | 45 | L02相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
46 |  | 3002E | 3 | 46 | L02相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
47 |  | 3002F | 3 | 47 | L02零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
48 |  | 30030 | 3 | 48 | L02零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
49 |  | 30031 | 3 | 49 | L03相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
50 |  | 30032 | 3 | 50 | L03相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
51 |  | 30033 | 3 | 51 | L03零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
52 |  | 30034 | 3 | 52 | L03零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
53 |  | 30035 | 3 | 53 | L04相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
54 |  | 30036 | 3 | 54 | L04相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
55 |  | 30037 | 3 | 55 | L04零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
56 |  | 30038 | 3 | 56 | L04零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
57 |  | 30039 | 3 | 57 | L05相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
58 |  | 3003A | 3 | 58 | L05相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
59 |  | 3003B | 3 | 59 | L05零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
60 |  | 3003C | 3 | 60 | L05零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
61 |  | 3003D | 3 | 61 | L06相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
62 |  | 3003E | 3 | 62 | L06相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
63 |  | 3003F | 3 | 63 | L06零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
64 |  | 30040 | 3 | 64 | L06零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
65 |  | 30041 | 3 | 65 | L07相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
66 |  | 30042 | 3 | 66 | L07相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
67 |  | 30043 | 3 | 67 | L07零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
68 |  | 30044 | 3 | 68 | L07零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
69 |  | 30045 | 3 | 69 | L08相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
70 |  | 30046 | 3 | 70 | L08相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
71 |  | 30047 | 3 | 71 | L08零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
72 |  | 30048 | 3 | 72 | L08零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
73 |  | 30049 | 3 | 73 | L09相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
74 |  | 3004A | 3 | 74 | L09相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
75 |  | 3004B | 3 | 75 | L09零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
76 |  | 3004C | 3 | 76 | L09零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
77 |  | 3004D | 3 | 77 | L10相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
78 |  | 3004E | 3 | 78 | L10相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
79 |  | 3004F | 3 | 79 | L10零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
80 |  | 30050 | 3 | 80 | L10零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
81 |  | 30051 | 3 | 81 | L11相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
82 |  | 30052 | 3 | 82 | L11相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
83 |  | 30053 | 3 | 83 | L11零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
84 |  | 30054 | 3 | 84 | L11零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
85 |  | 30055 | 3 | 85 | L12相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
86 |  | 30056 | 3 | 86 | L12相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
87 |  | 30057 | 3 | 87 | L12零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
88 |  | 30058 | 3 | 88 | L12零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
89 |  | 30059 | 3 | 89 | L13相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
90 |  | 3005A | 3 | 90 | L13相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
91 |  | 3005B | 3 | 91 | L13零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
92 |  | 3005C | 3 | 92 | L13零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
93 |  | 3005D | 3 | 93 | L14相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
94 |  | 3005E | 3 | 94 | L14相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
95 |  | 3005F | 3 | 95 | L14零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
96 |  | 30060 | 3 | 96 | L14零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
97 |  | 30061 | 3 | 97 | L15相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
98 |  | 30062 | 3 | 98 | L15相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
99 |  | 30063 | 3 | 99 | L15零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
100 |  | 30064 | 3 | 100 | L15零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
101 |  | 30065 | 3 | 101 | L16相CT一次值 |  |  | 600 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
102 |  | 30066 | 3 | 102 | L16相CT二次值 |  |  | 5 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
103 |  | 30067 | 3 | 103 | L16零序CT一次值 |  |  | 120 | 0 | 2000 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00
104 |  | 30068 | 3 | 104 | L16零序CT二次值 |  |  | 1 | 1 | 5 | 0.01 | A | float | 1970-01-01 00:00:00

## 线路配置
序号 | 名称name | 使能enable | 编号id | A相编号ia_index | B相编号ib_index | C相编号ic_index | 零序编号iz_index

## 定值参数
序号 | 设备号devid | 点位编号ptid | 组号fun | 组内编号inf | 显示名dname | 变量名alias | 默认值def_val | 单位unit | 最小值min_val | 最大值max_val | 数据类型dtype | 步长step
1 |  | 40001 | 4 | 1 | 故障指示灯自动复归投入 |  | 0 | / | 0 | 1 | int | 1
2 |  | 40002 | 4 | 2 | 故障指示灯自动复归事件 |  |  | s | 0 | 9999 | float | 1
3 |  | 40003 | 4 | 3 | 故障遥信保持时间 |  |  | s | 0 | 9999 | float | 1
4 |  | 40004 | 4 | 4 | 首段FTU投入 |  | 0 | / | 0 | 1 | int | 1
5 |  | 40005 | 4 | 5 | X时间定值 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.01
6 |  | 40006 | 4 | 6 | Y时间定值 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.01
7 |  | 40007 | 4 | 7 | C时间定值 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.01
8 |  | 40008 | 4 | 8 | S时间定值 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.01
9 |  | 40009 | 4 | 9 | 单相接地跳闸时间 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.01
10 |  | 4000A | 4 | 10 | 选线跳闸重合时间定值 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.01
11 |  | 4000B | 4 | 11 | 自适应相间短路故障处理投入 |  | 0 | / | 0 | 1 | int | 1
12 |  | 4000C | 4 | 12 | 自适应相间接地故障处理投入 |  | 0 | / | 0 | 1 | int | 1
13 |  | 4000D | 4 | 13 | 一次重合闸投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | int | 1
14 |  | 4000E | 4 | 14 | 一次重合闸时间 |  |  | s | 0 | 999 | float | 1
15 |  | 4000F | 4 | 15 | 大电流闭重投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | int | 1
16 |  | 40010 | 4 | 16 | 大电流闭重时间 |  |  | s | 0 | 99 | float | 0.01
17 |  | 40011 | 4 | 17 | L01线路故障录波投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
18 |  | 40012 | 4 | 18 | L01过流故障启动录波 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
19 |  | 40013 | 4 | 19 | L01线路失压启动录波 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
20 |  | 40014 | 4 | 20 | L01线路零流启动录波 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
21 |  | 40015 | 4 | 21 | L01线路零压启动录波 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
22 |  | 40016 | 4 | 22 | L01线路过流启动录波门槛值 |  | 0.5 | A | 0 | 99 | float | 0.001
23 |  | 40017 | 4 | 23 | L01线路失压启动录波门槛值 |  | 70 | V | 0 | 999 | float | 0.001
24 |  | 40018 | 4 | 24 | L01线路零流启动录波门槛值 |  | 0.1 | A | 0 | 99 | float | 0.001
25 |  | 40019 | 4 | 25 | L01线路零压启动录波门槛值 |  | 0.3 | V | 0 | 999 | float | 0.001
26 |  | 4001A | 4 | 26 | L01线路非遮断闭锁投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
27 |  | 4001B | 4 | 27 | L01线路非遮断闭锁定值 |  | 10 | A | 0 | 99 | float | 0.01
28 |  | 4001C | 4 | 28 | L01过流停电跳闸投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
29 |  | 4001D | 4 | 29 | L01过流Ⅰ段告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
30 |  | 4001E | 4 | 30 | L01过流Ⅰ段出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
31 |  | 4001F | 4 | 31 | L01过流Ⅰ段定值 |  | 5 | A | 0 | 99 | float | 0.01
32 |  | 40020 | 4 | 32 | L01过流Ⅰ段时间 |  | 0.1 | s | 0 | 999 | float | 0.01
33 |  | 40021 | 4 | 33 | L01过流Ⅱ段告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
34 |  | 40022 | 4 | 34 | L01过流Ⅱ段出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
35 |  | 40023 | 4 | 35 | L01过流Ⅱ段定值 |  | 5 | A | 0 | 99 | float | 0.01
36 |  | 40024 | 4 | 36 | L01过流Ⅱ段时间 |  | 0.1 | s | 0 | 999 | float | 0.01
37 |  | 40025 | 4 | 37 | L01过流Ⅲ段告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
38 |  | 40026 | 4 | 38 | L01过流Ⅲ段出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
39 |  | 40027 | 4 | 39 | L01过流Ⅲ段定值 |  | 5 | A | 0 | 99 | float | 0.01
40 |  | 40028 | 4 | 40 | L01过流Ⅲ段时间 |  | 0.1 | s | 0 | 999 | float | 0.01
41 |  | 40029 | 4 | 41 | L01零序过流Ⅰ段告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
42 |  | 4002A | 4 | 42 | L01零序过流Ⅰ段出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
43 |  | 4002B | 4 | 43 | L01零序过流Ⅰ段定值 |  | 5 | A | 0 | 99 | float | 0.01
44 |  | 4002C | 4 | 44 | L01零序过流Ⅰ段时间 |  | 0.1 | s | 0 | 999 | float | 0.01
45 |  | 4002D | 4 | 45 | L01零序过流Ⅱ段告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
46 |  | 4002E | 4 | 46 | L01零序过流Ⅱ段出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
47 |  | 4002F | 4 | 47 | L01零序过流Ⅱ段定值 |  | 5 | A | 0 | 99 | float | 0.01
48 |  | 40030 | 4 | 48 | L01零序过流Ⅱ段时间 |  | 0.1 | s | 0 | 999 | float | 0.01
49 |  | 40031 | 4 | 49 | L01小电流接地告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
50 |  | 40032 | 4 | 50 | L01小电流接地出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
51 |  | 40033 | 4 | 51 | L01线路负荷越限告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
52 |  | 40034 | 4 | 52 | L01线路负荷越限电流定值 |  |  | A | 0 | 99 | float | 0.01
53 |  | 40035 | 4 | 53 | L01线路负荷越限时间定值 |  |  | s | 0 | 999 | float | 0.001
54 |  | 40036 | 4 | 54 | L01线路小电流暂态零流定值 |  |  | A | 0 | 99 | float | 0.001
55 |  | 40037 | 4 | 55 | L01线路小电流暂态零压定值 |  |  | V | 0 | 99 | float | 1
56 |  | 40038 | 4 | 56 | L01线路中性点接地告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
57 |  | 40039 | 4 | 57 | L01线路中性点接地出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
58 |  | 4003A | 4 | 58 | L01线路中性点不接地告警投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1
59 |  | 4003B | 4 | 59 | L01线路中性点不接地出口投退 |  | 0 | / | 0 | 1 | bool | 1