## 1.固有参数
序号 | 参数名称 | 变量名 | 值 | 默认值 | 参数类型 | 信息体地址
1 | 终端类型 | dtu_type | LSA1640 | LSA1640 | string | 0x8001
2 | 终端操作系统 | dtu_os | Linux 5.4.24 | Linux 5.4.24 | string | 0x8002
3 | 终端制造商 | manufacturer | 南京国网电端电力科技有限责任公司 | 南京国网电端电力科技有限责任公司 | string | 0x8003
4 | 终端硬件版本 | hw_version | V1.0 | V1.0 | string | 0x8004
5 | 终端软件版本 | sw_version | V1.0 | V1.0 | string | 0x8005
6 | 终端软件版本校验码 | sw_version_crc | 0 | 0 | ushort | 0x8006
7 | 终端通信规约类型 | dtu_protocol_type | IEC104/IEC101 | IEC104/IEC101 | string | 0x8007
8 | 终端出厂型号 | dtu_model | LSA1640 | LSA1640 | string | 0x8008
9 | 终端ID号 | dtu_id | 255 | 255 | string | 0x8009
10 | 终端网卡MAC地址0 | dtu_mac0 | B7:5B:69:A0:D0:4B | B7:5B:69:A0:D0:4B | string | 0x800A
11 | 终端网卡MAC地址1 | dtu_mac1 | 6B:7E:BE:FD:EE:ED | 6B:7E:BE:FD:EE:ED | string | 0x800b

## 2.运行参数
序号 | 参数名称 | 变量名 | 参数类型 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 信息体地址 | 备注
1 | 电流死区 | para_deadcur | float | 0 | 100 | A | 0x8020
2 | 交流电压死区 | para_deadvol | float | 0 | 100 | V | 0x8021
3 | 直流电压死区 |  | float | 0 | 100 | V | 0x8022
4 | 功率死区 |  | float | 0 | 100 | W | 0x8023
5 | 频率死区 |  | float | 0 | 1 | Hz | 0x8024
6 | 功率因数死区 |  | float | 0 | 100 | / | 0x8025
7 | PT一次额定 |  | float | 1 | 100 | kV | 0x8026
8 | PT二次额定 |  | float | 50 | 400 | V | 0x8027
9 | 低电压报警门限值 |  | float | 10 | 600 | V | 0x8028
10 | 低电压报警周期 |  | float | 0 | 100 | S | 0x8029
11 | 低电压报警投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8053 | 自定义
12 | 过电压报警门限值 |  | float | 10 | 600 | V | 0x802a
13 | 过电压报警周期 |  | float | 0 | 100 | S | 0x802b
14 | 过电压报警投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8054 | 自定义
15 | 重载报警门限值 |  | float | 0 | 100 | A | 0x802c
16 | 重载报警周期 |  | float | 0 | 9999 | S | 0x802d
17 | 重载报警投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8055 | 自定义
18 | 过载报警门限值 |  | float | 0 | 100 | A | 0x802e
19 | 过载报警周期 |  | float | 0 | 9999 | S | 0x802f
20 | 过载报警投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8506 | 自定义
21 | 有压鉴别门限值 |  | float | 10 | 600 | V | 0x8501 | 自定义
22 | 有压鉴别周期 |  | float | 0 | 100 | S | 0x8502 | 自定义
23 | 有压鉴别投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8507 | 自定义
24 | 电流零漂 |  | float | 0 | 100 | / | 0x804E
25 | 电压零漂 |  | float | 0 | 100 | / | 0x804F
26 | 直流零漂 |  | float | 0 | 100 | / | 0x8054
27 | 功率零漂 |  | float | 0 | 100 | / | 0x8055
28 | 频率零漂 |  | float | 0 | 100 | / | 0x8056
29 | 功率因数零漂 |  | float | 0 | 100 | / | 0x8057
30 | 开入量采集防抖时间 |  | float | 0 | 60 | S | 0x8030
31 | 分闸输出脉冲保持时间 |  | float | 0 | 60 | S | 0x8031
32 | 合闸输出脉冲保持时间 |  | float | 0 | 60 | S | 0x8032
33 | 蓄电池自动活化周期 |  | float | 1 | 100 | Day | 0x8033
34 | 蓄电池自动活化时刻 |  | float | 0 | 100 | Hour | 0x8034
35 | 蓄电池活化时长 |  | float | 0 | 100 | Hour | 0x8037 | 自定义
36 | 蓄电池自动活化投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8508 | 自定义
37 | 保护合闸脉冲保持时间 |  | float | 0 | 60 | S | 0x8509 | 自定义
38 | 遥测主动上送周期 |  | float | 0 | 60 | Min | 0x850a | 自定义
39 | L01相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8040
40 | L01相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8041
41 | L01零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8042
42 | L01零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8043
43 | L01遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x882c
44 | L01遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x882d
45 | L02相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8550 | 0x8050
46 | L02相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8551 | 0x8051
47 | L02零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8552 | 0x8052
48 | L02零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8553 | 0x8053
49 | L02遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8271 | 自定义
50 | L02遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8270 | 自定义
51 | L03相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8060
52 | L03相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8061
53 | L03零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8062
54 | L03零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8063
55 | L03遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8064 | 自定义
56 | L03遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8065 | 自定义
57 | L04相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8070
58 | L04相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8071
59 | L04零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8072
60 | L04零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8073
61 | L04遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8074 | 自定义
62 | L04遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8075 | 自定义
63 | L05相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8080
64 | L05相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8081
65 | L05零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8082
66 | L05零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8083
67 | L05遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8084 | 自定义
68 | L05遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8085 | 自定义
69 | L06相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8090
70 | L06相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8091
71 | L06零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8092
72 | L06零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8093
73 | L06遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8094 | 自定义
74 | L06遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8095 | 自定义
75 | L07相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80a0
76 | L07相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80a1
77 | L07零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80a2
78 | L07零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80a3
79 | L07遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x80a4 | 自定义
80 | L07遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x80a5 | 自定义
81 | L08相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80b0
82 | L08相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80b1
83 | L08零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80b2
84 | L08零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80b3
85 | L08遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x80b4 | 自定义
86 | L08遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x80b5 | 自定义
87 | L09相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80c0
88 | L09相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80c1
89 | L09零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80c2
90 | L09零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80c3
91 | L09遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x80c4 | 自定义
92 | L09遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x80c5 | 自定义
93 | L10相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80d0
94 | L10相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80d1
95 | L10零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80d2
96 | L10零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80d3
97 | L10遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x80d4 | 自定义
98 | L10遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x80d5 | 自定义
99 | L11相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80e0
100 | L11相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80e1
101 | L11零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80e2
102 | L11零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80e3
103 | L11遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x80e4 | 自定义
104 | L11遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x80e5 | 自定义
105 | L12相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80f0
106 | L12相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80f1
107 | L12零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x80f2
108 | L12零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x80f3
109 | L12遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x80f4 | 自定义
110 | L12遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x80f5 | 自定义
111 | L13相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8100
112 | L13相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8101
113 | L13零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8102
114 | L13零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8103
115 | L13遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8104 | 自定义
116 | L13遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8105 | 自定义
117 | L14相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8110
118 | L14相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8111
119 | L14零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8112
120 | L14零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8113
121 | L14遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8114 | 自定义
122 | L14遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8115 | 自定义
123 | L15相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8120
124 | L15相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8121
125 | L15零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8122
126 | L15零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8123
127 | L15遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8124 | 自定义
128 | L15遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8125 | 自定义
129 | L16相CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8130
130 | L16相CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8131
131 | L16零序CT一次额定 |  | float | 0 | 20 | kA | 0x8132
132 | L16零序CT二次额定 |  | float | 1 | 5 | A | 0x8133
133 | L16遮断电流门槛定值 |  | float | 0 | 200 | A | 0x8134 | 自定义
134 | L16遮断电流闭锁投退 |  | int | 0 | 1 | / | 0x8135 | 自定义
135 | 母线组号1 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8919 | 自定义
136 | 母线组号2 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x891a | 自定义
137 | 母线组号3 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x891b | 自定义
138 | 母线组号4 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x891c | 自定义
139 | 母线组号5 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x891d | 自定义
140 | 母线组号6 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x891e | 自定义
141 | 母线组号7 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x891f | 自定义
142 | 母线组号8 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8920 | 自定义
143 | 母线组号9 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8921 | 自定义
144 | 母线组号10 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8922 | 自定义
145 | 母线组号11 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8923 | 自定义
146 | 母线组号12 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8924 | 自定义
147 | 母线组号13 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8925 | 自定义
148 | 母线组号14 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8926 | 自定义
149 | 母线组号15 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8927 | 自定义
150 | 母线组号16 |  | ushort | 0 | 3 | / | 0x8928 | 自定义
151 | 双点遥信通道1 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a07 | 自定义
152 | 双点遥信通道2 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a08 | 自定义
153 | 双点遥信通道3 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a09 | 自定义
154 | 双点遥信通道4 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a0a | 自定义
155 | 双点遥信通道5 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a0b | 自定义
156 | 双点遥信通道6 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a0c | 自定义
157 | 双点遥信通道7 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a0d | 自定义
158 | 双点遥信通道8 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a0e | 自定义
159 | 双点遥信通道9 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a0f | 自定义
160 | 双点遥信通道10 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a10 | 自定义
161 | 双点遥信通道11 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a11 | 自定义
162 | 双点遥信通道12 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a12 | 自定义
163 | 双点遥信通道13 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a13 | 自定义
164 | 双点遥信通道14 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a14 | 自定义
165 | 双点遥信通道15 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a15 | 自定义
166 | 双点遥信通道16 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a16 | 自定义
167 | 双点遥信通道17 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a17 | 自定义
168 | 双点遥信通道18 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a18 | 自定义
169 | 双点遥信通道19 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a19 | 自定义
170 | 双点遥信通道20 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a1a | 自定义
171 | 双点遥信通道21 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a1b | 自定义
172 | 双点遥信通道22 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a1c | 自定义
173 | 双点遥信通道23 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a1d | 自定义
174 | 双点遥信通道24 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a1e | 自定义
175 | 双点遥信通道25 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a1f | 自定义
176 | 双点遥信通道26 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a20 | 自定义
177 | 双点遥信通道27 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a21 | 自定义
178 | 双点遥信通道28 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a22 | 自定义
179 | 双点遥信通道29 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a23 | 自定义
180 | 双点遥信通道30 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a24 | 自定义
181 | 双点遥信通道31 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a25 | 自定义
182 | 双点遥信通道32 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a26 | 自定义
183 | 双点遥信通道33 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a27 | 自定义
184 | 双点遥信通道34 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a28 | 自定义
185 | 双点遥信通道35 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a29 | 自定义
186 | 双点遥信通道36 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a2a | 自定义
187 | 双点遥信通道37 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a2b | 自定义
188 | 双点遥信通道38 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a2c | 自定义
189 | 双点遥信通道39 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a2d | 自定义
190 | 双点遥信通道40 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a2e | 自定义
191 | 双点遥信通道41 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a2f | 自定义
192 | 双点遥信通道42 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a30 | 自定义
193 | 双点遥信通道43 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a31 | 自定义
194 | 双点遥信通道44 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a32 | 自定义
195 | 双点遥信通道45 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a33 | 自定义
196 | 双点遥信通道46 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a34 | 自定义
197 | 双点遥信通道47 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a35 | 自定义
198 | 双点遥信通道48 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a36 | 自定义
199 | 双点遥信通道49 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a37 | 自定义
200 | 双点遥信通道50 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a38 | 自定义
201 | 双点遥信通道51 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a39 | 自定义
202 | 双点遥信通道52 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a3a | 自定义
203 | 双点遥信通道53 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a3b | 自定义
204 | 双点遥信通道54 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a3c | 自定义
205 | 双点遥信通道55 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a3d | 自定义
206 | 双点遥信通道56 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a3e | 自定义
207 | 双点遥信通道57 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a3f | 自定义
208 | 双点遥信通道58 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a40 | 自定义
209 | 双点遥信通道59 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a41 | 自定义
210 | 双点遥信通道60 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a42 | 自定义
211 | 双点遥信通道61 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a43 | 自定义
212 | 双点遥信通道62 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a44 | 自定义
213 | 双点遥信通道63 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a45 | 自定义
214 | 双点遥信通道64 |  | ushort | 1 | 131 | / | 0x8a46 | 自定义

## 3.遥测总表
序号 | 参数名称 | 变量名 | 参数类型 | 信息体地址 | 104协议信息地址
1 | 1母Ua | ua1 | float | 0x01 | 0x4001
2 | 1母Ub | ub1 | float | 0x02
3 | 1母Uc | uc1 | float | 0x03
4 | 1母Uab | uab1 | float | 0x04
5 | 1母Ubc | ubc1 | float | 0x05
6 | 1母Uca | uca1 | float | 0x06
7 | 1母U0 | uz1 | float | 0x07
8 | 1母F | f1 | float | 0x08
9 | 2母Ua | ua2 | float | 0x11
10 | 2母Ub | ub2 | float | 0x12
11 | 2母Uc | uc2 | float | 0x13
12 | 2母Uab | uab2 | float | 0x14
13 | 2母Ubc | ubc2 | float | 0x15
14 | 2母Uca | uca2 | float | 0x16
15 | 2母U0 | uz2 | float | 0x17
16 | 2母F | f2 | float | 0x18
17 | Ia1 | ia1 | float | 0x21
18 | Ib1 | ib1 | float | 0x22
19 | Ic1 | ic1 | float | 0x23
20 | I01 | iz1 | float | 0x24
21 | P1 | p1 | float | 0x25
22 | Q1 | q1 | float | 0x26
23 | S1 | s1 | float | 0x27
24 | COS1 | cos1 | float | 0x28
25 | Ia2 | ia2 | float | 0x31
26 | Ib2 | ib2 | float | 0x32
27 | Ic2 | ic2 | float | 0x33
28 | I02 | iz2 | float | 0x34
29 | P2 | p2 | float | 0x35
30 | Q2 | q2 | float | 0x36
31 | S2 | s2 | float | 0x37
32 | COS2 | cos2 | float | 0x38
33 | Ia3 | ia3 | float | 0x41
34 | Ib3 | ib3 | float | 0x42
35 | Ic3 | ic3 | float | 0x43
36 | I03 | iz3 | float | 0x44
37 | P3 | p3 | float | 0x45
38 | Q3 | q3 | float | 0x46
39 | S3 | s3 | float | 0x47
40 | COS3 | cos3 | float | 0x48
41 | Ia4 | ia4 | float | 0x51
42 | Ib4 | ib4 | float | 0x52
43 | Ic4 | ic4 | float | 0x53
44 | I04 | iz4 | float | 0x54
45 | P4 | p4 | float | 0x55
46 | Q4 | q4 | float | 0x56
47 | S4 | s4 | float | 0x57
48 | COS4 | cos4 | float | 0x58
49 | Ia5 | ia5 | float | 0x61
50 | Ib5 | ib5 | float | 0x62
51 | Ic5 | ic5 | float | 0x63
52 | I05 | iz5 | float | 0x64
53 | P5 | p5 | float | 0x65
54 | Q5 | q5 | float | 0x66
55 | S5 | s5 | float | 0x67
56 | COS5 | cos5 | float | 0x68
57 | Ia6 | ia6 | float | 0x71
58 | Ib6 | ib6 | float | 0x72
59 | Ic6 | ic6 | float | 0x73
60 | I06 | iz6 | float | 0x74
61 | P6 | p6 | float | 0x75
62 | Q6 | q6 | float | 0x76
63 | S6 | s6 | float | 0x77
64 | COS6 | cos6 | float | 0x78
65 | Ia7 | ia7 | float | 0x81
66 | Ib7 | ib7 | float | 0x82
67 | Ic7 | ic7 | float | 0x83
68 | I07 | iz7 | float | 0x84
69 | P7 | p7 | float | 0x85
70 | Q7 | q7 | float | 0x86
71 | S7 | s7 | float | 0x87
72 | COS7 | cos7 | float | 0x88
73 | Ia8 | ia8 | float | 0x91
74 | Ib8 | ib8 | float | 0x92
75 | Ic8 | ic8 | float | 0x93
76 | I08 | iz8 | float | 0x94
77 | P8 | p8 | float | 0x95
78 | Q8 | q8 | float | 0x96
79 | S8 | s8 | float | 0x97
80 | COS8 | cos8 | float | 0x98
81 | Ia9 | ia9 | float | 0xA1
82 | Ib9 | ib9 | float | 0xA2
83 | Ic9 | ic9 | float | 0xA3
84 | I09 | iz9 | float | 0xA4
85 | P9 | p9 | float | 0xA5
86 | Q9 | q9 | float | 0xA6
87 | S9 | s9 | float | 0xA7
88 | COS9 | cos9 | float | 0xA8
89 | Ia10 | ia10 | float | 0xB1
90 | Ib10 | ib10 | float | 0xB2
91 | Ic10 | ic10 | float | 0xB3
92 | I010 | iz10 | float | 0xB4
93 | P10 | p10 | float | 0xB5
94 | Q10 | q10 | float | 0xB6
95 | S10 | s10 | float | 0xB7
96 | COS10 | cos10 | float | 0xB8
97 | Ia11 | ia11 | float | 0xC1
98 | Ib11 | ib11 | float | 0xC2
99 | Ic11 | ic11 | float | 0xC3
100 | I011 | iz11 | float | 0xC4
101 | P11 | p11 | float | 0xC5
102 | Q11 | q11 | float | 0xC6
103 | S11 | s11 | float | 0xC7
104 | COS11 | cos11 | float | 0xC8
105 | Ia12 | ia12 | float | 0xD1
106 | Ib12 | ib12 | float | 0xD2
107 | Ic12 | ic12 | float | 0xD3
108 | I012 | iz12 | float | 0xD4
109 | P12 | p12 | float | 0xD5
110 | Q12 | q12 | float | 0xD6
111 | S12 | s12 | float | 0xD7
112 | COS12 | cos12 | float | 0xD8
113 | Ia13 | ia13 | float | 0xE1
114 | Ib13 | ib13 | float | 0xE2
115 | Ic13 | ic13 | float | 0xE3
116 | I013 | iz13 | float | 0xE4
117 | P13 | p13 | float | 0xE5
118 | Q13 | q13 | float | 0xE6
119 | S13 | s13 | float | 0xE7
120 | COS13 | cos13 | float | 0xE8
121 | Ia14 | ia14 | float | 0xF1
122 | Ib14 | ib14 | float | 0xF2
123 | Ic14 | ic14 | float | 0xF3
124 | I014 | iz14 | float | 0xF4
125 | P14 | p14 | float | 0xF5
126 | Q14 | q14 | float | 0xF6
127 | S14 | s14 | float | 0xF7
128 | COS14 | cos14 | float | 0xF8
129 | Ia15 | ia15 | float | 0x101
130 | Ib15 | ib15 | float | 0x102
131 | Ic15 | ic15 | float | 0x103
132 | I015 | iz15 | float | 0x104
133 | P15 | p15 | float | 0x105
134 | Q15 | q15 | float | 0x106
135 | S15 | s15 | float | 0x107
136 | COS15 | cos15 | float | 0x108
137 | Ia16 | ia16 | float | 0x111
138 | Ib16 | ib16 | float | 0x112
139 | Ic16 | ic16 | float | 0x113
140 | I016 | iz16 | float | 0x114
141 | P16 | p16 | float | 0x115
142 | Q16 | q16 | float | 0x116
143 | S16 | s16 | float | 0x117
144 | COS16 | cos16 | float | 0x118
145 | P1a | p1a | float | 0x201
146 | P1b | p1b | float | 0x202
147 | P1c | p1c | float | 0x203
148 | Q1a | q1a | float | 0x204
149 | Q1b | q1b | float | 0x205
150 | Q1c | q1c | float | 0x206
151 | S1a | s1a | float | 0x207
152 | S1b | s1b | float | 0x208
153 | S1c | s1c | float | 0x209
154 | cos1a | cos1a | float | 0x20A
155 | cos1b | cos1b | float | 0x20B
156 | cos1c | cos1c | float | 0x20C
157 | P2a | p2a | float | 0x211
158 | P2b | p2b | float | 0x212
159 | P2c | p2c | float | 0x213
160 | Q2a | q2a | float | 0x214
161 | Q2b | q2b | float | 0x215
162 | Q2c | q2c | float | 0x216
163 | S2a | s2a | float | 0x217
164 | S2b | s2b | float | 0x218
165 | S2c | s2c | float | 0x219
166 | cos2a | cos2a | float | 0x21A
167 | cos2b | cos2b | float | 0x21B
168 | cos2c | cos2c | float | 0x21C
169 | P3a | p3a | float | 0x221
170 | P3b | p3b | float | 0x222
171 | P3c | p3c | float | 0x223
172 | Q3a | q3a | float | 0x224
173 | Q3b | q3b | float | 0x225
174 | Q3c | q3c | float | 0x226
175 | S3a | s3a | float | 0x227
176 | S3b | s3b | float | 0x228
177 | S3c | s3c | float | 0x229
178 | cos3a | cos3a | float | 0x22A
179 | cos3b | cos3b | float | 0x22B
180 | cos3c | cos3c | float | 0x22C
181 | P4a | p4a | float | 0x231
182 | P4b | p4b | float | 0x232
183 | P4c | p4c | float | 0x233
184 | Q4a | q4a | float | 0x234
185 | Q4b | q4b | float | 0x235
186 | Q4c | q4c | float | 0x236
187 | S4a | s4a | float | 0x237
188 | S4b | s4b | float | 0x238
189 | S4c | s4c | float | 0x239
190 | cos4a | cos4a | float | 0x23A
191 | cos4b | cos4b | float | 0x23B
192 | cos4c | cos4c | float | 0x23C
193 | P5a | p5a | float | 0x241
194 | P5b | p5b | float | 0x242
195 | P5c | p5c | float | 0x243
196 | Q5a | q5a | float | 0x244
197 | Q5b | q5b | float | 0x245
198 | Q5c | q5c | float | 0x246
199 | S5a | s5a | float | 0x247
200 | S5b | s5b | float | 0x248
201 | S5c | s5c | float | 0x249
202 | cos5a | cos5a | float | 0x24A
203 | cos5b | cos5b | float | 0x24B
204 | cos5c | cos5c | float | 0x24C
205 | P6a | p6a | float | 0x251
206 | P6b | p6b | float | 0x252
207 | P6c | p6c | float | 0x253
208 | Q6a | q6a | float | 0x254
209 | Q6b | q6b | float | 0x255
210 | Q6c | q6c | float | 0x256
211 | S6a | s6a | float | 0x257
212 | S6b | s6b | float | 0x258
213 | S6c | s6c | float | 0x259
214 | cos6a | cos6a | float | 0x25A
215 | cos6b | cos6b | float | 0x25B
216 | cos6c | cos6c | float | 0x25C
217 | P7a | p7a | float | 0x261
218 | P7b | p7b | float | 0x262
219 | P7c | p7c | float | 0x263
220 | Q7a | q7a | float | 0x264
221 | Q7b | q7b | float | 0x265
222 | Q7c | q7c | float | 0x266
223 | S7a | s7a | float | 0x267
224 | S7b | s7b | float | 0x268
225 | S7c | s7c | float | 0x269
226 | cos7a | cos7a | float | 0x26A
227 | cos7b | cos7b | float | 0x26B
228 | cos7c | cos7c | float | 0x26C
229 | P8a | p8a | float | 0x271
230 | P8b | p8b | float | 0x272
231 | P8c | p8c | float | 0x273
232 | Q8a | q8a | float | 0x274
233 | Q8b | q8b | float | 0x275
234 | Q8c | q8c | float | 0x276
235 | S8a | s8a | float | 0x277
236 | S8b | s8b | float | 0x278
237 | S8c | s8c | float | 0x279
238 | cos8a | cos8a | float | 0x27A
239 | cos8b | cos8b | float | 0x27B
240 | cos8c | cos8c | float | 0x27C
241 | P9a | p9a | float | 0x281
242 | P9b | p9b | float | 0x282
243 | P9c | p9c | float | 0x283
244 | Q9a | q9a | float | 0x284
245 | Q9b | q9b | float | 0x285
246 | Q9c | q9c | float | 0x286
247 | S9a | s9a | float | 0x287
248 | S9b | s9b | float | 0x288
249 | S9c | s9c | float | 0x289
250 | cos9a | cos9a | float | 0x28A
251 | cos9b | cos9b | float | 0x28B
252 | cos9c | cos9c | float | 0x28C
253 | P10a | p10a | float | 0x291
254 | P10b | p10b | float | 0x292
255 | P10c | p10c | float | 0x293
256 | Q10a | q10a | float | 0x294
257 | Q10b | q10b | float | 0x295
258 | Q10c | q10c | float | 0x296
259 | S10a | s10a | float | 0x297
260 | S10b | s10b | float | 0x298
261 | S10c | s10c | float | 0x299
262 | cos10a | cos10a | float | 0x29A
263 | cos10b | cos10b | float | 0x29B
264 | cos10c | cos10c | float | 0x29C
265 | P11a | p11a | float | 0x2A1
266 | P11b | p11b | float | 0x2A2
267 | P11c | p11c | float | 0x2A3
268 | Q11a | q11a | float | 0x2A4
269 | Q11b | q11b | float | 0x2A5
270 | Q11c | q11c | float | 0x2A6
271 | S11a | s11a | float | 0x2A7
272 | S11b | s11b | float | 0x2A8
273 | S11c | s11c | float | 0x2A9
274 | cos11a | cos11a | float | 0x2AA
275 | cos11b | cos11b | float | 0x2AB
276 | cos11c | cos11c | float | 0x2AC
277 | P12a | p12a | float | 0x2B1
278 | P12b | p12b | float | 0x2B2
279 | P12c | p12c | float | 0x2B3
280 | Q12a | q12a | float | 0x2B4
281 | Q12b | q12b | float | 0x2B5
282 | Q12c | q12c | float | 0x2B6
283 | S12a | s12a | float | 0x2B7
284 | S12b | s12b | float | 0x2B8
285 | S12c | s12c | float | 0x2B9
286 | cos12a | cos12a | float | 0x2BA
287 | cos12b | cos12b | float | 0x2BB
288 | cos12c | cos12c | float | 0x2BC
289 | P13a | p13a | float | 0x2C1
290 | P13b | p13b | float | 0x2C2
291 | P13c | p13c | float | 0x2C3
292 | Q13a | q13a | float | 0x2C4
293 | Q13b | q13b | float | 0x2C5
294 | Q13c | q13c | float | 0x2C6
295 | S13a | s13a | float | 0x2C7
296 | S13b | s13b | float | 0x2C8
297 | S13c | s13c | float | 0x2C9
298 | cos13a | cos13a | float | 0x2CA
299 | cos13b | cos13b | float | 0x2CB
300 | cos13c | cos13c | float | 0x2CC
301 | P14a | p14a | float | 0x2D1
302 | P14b | p14b | float | 0x2D2
303 | P14c | p14c | float | 0x2D3
304 | Q14a | q14a | float | 0x2D4
305 | Q14b | q14b | float | 0x2D5
306 | Q14c | q14c | float | 0x2D6
307 | S14a | s14a | float | 0x2D7
308 | S14b | s14b | float | 0x2D8
309 | S14c | s14c | float | 0x2D9
310 | cos14a | cos14a | float | 0x2DA
311 | cos14b | cos14b | float | 0x2DB
312 | cos14c | cos14c | float | 0x2DC
313 | P15a | p15a | float | 0x2E1
314 | P15b | p15b | float | 0x2E2
315 | P15c | p15c | float | 0x2E3
316 | Q15a | q15a | float | 0x2E4
317 | Q15b | q15b | float | 0x2E5
318 | Q15c | q15c | float | 0x2E6
319 | S15a | s15a | float | 0x2E7
320 | S15b | s15b | float | 0x2E8
321 | S15c | s15c | float | 0x2E9
322 | cos15a | cos15a | float | 0x2EA
323 | cos15b | cos15b | float | 0x2EB
324 | cos15c | cos15c | float | 0x2EC
325 | P16a | p16a | float | 0x2F1
326 | P16b | p16b | float | 0x2F2
327 | P16c | p16c | float | 0x2F3
328 | Q16a | q16a | float | 0x2F4
329 | Q16b | q16b | float | 0x2F5
330 | Q16c | q16c | float | 0x2F6
331 | S16a | s16a | float | 0x2F7
332 | S16b | s16b | float | 0x2F8
333 | S16c | s16c | float | 0x2F9
334 | cos16a | cos16a | float | 0x2FA
335 | cos16b | cos16b | float | 0x2FB
336 | cos16c | cos16c | float | 0x2FC
336 | 直流1 | dc1 | Short | 0x120
336 | 直流2 | dc2 | Short | 0x121
336 | 柜内温度 | temperture | Short | 0x122
336 | 柜内湿度 | huminity | Short | 0x123

## 4.遥控总表
序号 | 参数名称 | 参数类型 | 信息体地址 | 备注
1 | 线路1开关 |  | 0x6001
2 | 线路2开关 |  | 0x6002
3 | 线路3开关 |  | 0x6003
4 | 线路4开关 |  | 0x6004
5 | 线路5开关 |  | 0x6005 | 自定义
6 | 线路6开关 |  | 0x6006 | 自定义
7 | 线路7开关 |  | 0x6007 | 自定义
8 | 线路8开关 |  | 0x6008 | 自定义
9 | 线路9开关 |  | 0x6009 | 自定义
10 | 线路10开关 |  | 0x600A | 自定义
11 | 线路11开关 |  | 0x6010 | 自定义
12 | 线路12开关 |  | 0x6011 | 自定义
13 | 线路13开关 |  | 0x6012 | 自定义
14 | 线路14开关 |  | 0x6013 | 自定义
15 | 线路15开关 |  | 0x6014 | 自定义
16 | 线路16开关 |  | 0x6015 | 自定义
17 | 信号复归 |  | 0x600B | 控合复归
18 | 遥控软压板 |  | 0x600C | 控合投入
19 | 电池活化 |  | 0x600D | 控合投入
20 | 解除闭锁 |  | 0x600E | 控合解除闭锁
21 | 备用 |  | 0x600F

## 5.遥信总表
序号 | 设备号devid | 点位编号ptid | 组序号fun | 组内编码inf | 显示名dname | 变量名alias | 值value | 设置时间tm | 计数count | 类别描述tname | 类别type | 属性描述aname | 属性attr
1 |  | 80001 | 8 | 1 | 装置闭锁<故障总> | chk_shut_all | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
2 |  | 80002 | 8 | 2 | 定值出错告警 | chk_set | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
3 |  | 80003 | 8 | 3 | CAN通信异常 | chk_can_conn | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
4 |  | 80004 | 8 | 4 | DO1板卡通信异常 | chk_do_conn_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
5 |  | 80005 | 8 | 5 | DO2板卡通信异常 | chk_do_conn_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
6 |  | 80006 | 8 | 6 | DI1板卡通信异常 | chk_di_conn_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
7 |  | 80007 | 8 | 7 | DI2板卡通信异常 | chk_di_conn_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
8 |  | 80008 | 8 | 8 | DI3板卡通信异常 | chk_di_conn_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
9 |  | 80009 | 8 | 9 | DI4板卡通信异常 | chk_di_conn_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
10 |  | 8000A | 8 | 10 | AC1板卡通信异常 | chk_ac_conn_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
11 |  | 8000B | 8 | 11 | AC2板卡通信异常 | chk_ac_conn_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
12 |  | 8000C | 8 | 12 | AC3板卡通信异常 | chk_ac_conn_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
13 |  | 8000D | 8 | 13 | AC4板卡通信异常 | chk_ac_conn_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
14 |  | 8000E | 8 | 14 | AC5板卡通信异常 | chk_ac_conn_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
15 |  | 8000F | 8 | 15 | ADC1采样出错 | chk_ac_sample_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
16 |  | 80010 | 8 | 16 | ADC2采样出错 | chk_ac_sample_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
17 |  | 80011 | 8 | 17 | ADC3采样出错 | chk_ac_sample_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
18 |  | 80012 | 8 | 18 | ADC4采样出错 | chk_ac_sample_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
19 |  | 80013 | 8 | 19 | ADC5采样出错 | chk_ac_sample_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
20 |  | 80014 | 8 | 20 | 5V主供失电 | chk_vcc_lost | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
21 |  | 80015 | 8 | 21 | 5V备用投入 | chk_vcc_backup | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
22 |  | 80016 | 8 | 22 | 自检备用信号1 | chk_resv_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
23 |  | 80017 | 8 | 23 | 自检备用信号2 | chk_resv_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
24 |  | 80018 | 8 | 24 | 自检备用信号3 | chk_resv_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
25 |  | 80019 | 8 | 25 | 自检备用信号4 | chk_resv_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
26 |  | 8001A | 8 | 26 | 自检备用信号5 | chk_resv_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
27 |  | 8001B | 8 | 27 | 自检备用信号6 | chk_resv_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
28 |  | 8001C | 8 | 28 | 自检备用信号7 | chk_resv_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
29 |  | 8001D | 8 | 29 | 自检备用信号8 | chk_resv_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
30 |  | 8001E | 8 | 30 | 自检备用信号9 | chk_resv_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
31 |  | 8001F | 8 | 31 | 自检备用信号10 | chk_resv_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
32 |  | 80020 | 8 | 32 | 自检备用信号11 | chk_resv_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
33 |  | 80021 | 8 | 33 | 自检备用信号12 | chk_resv_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
34 |  | 80022 | 8 | 34 | 自检备用信号13 | chk_resv_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
35 |  | 80023 | 8 | 35 | 自检备用信号14 | chk_resv_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
36 |  | 80024 | 8 | 36 | 自检备用信号15 | chk_resv_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
37 |  | 80025 | 8 | 37 | 自检备用信号16 | chk_resv_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
38 |  | 80026 | 8 | 38 | 自检备用信号17 | chk_resv_17 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
39 |  | 80027 | 8 | 39 | 自检备用信号18 | chk_resv_18 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
40 |  | 80028 | 8 | 40 | 自检备用信号19 | chk_resv_19 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
41 |  | 80029 | 8 | 41 | 自检备用信号20 | chk_resv_20 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
42 |  | 8002A | 8 | 42 | 自检备用信号21 | chk_resv_21 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
43 |  | 8002B | 8 | 43 | 自检备用信号22 | chk_resv_22 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
44 |  | 8002C | 8 | 44 | 自检备用信号23 | chk_resv_23 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
45 |  | 8002D | 8 | 45 | 自检备用信号24 | chk_resv_24 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
46 |  | 8002E | 8 | 46 | 自检备用信号25 | chk_resv_25 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
47 |  | 8002F | 8 | 47 | 自检备用信号26 | chk_resv_26 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
48 |  | 80030 | 8 | 48 | 自检备用信号27 | chk_resv_27 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 自检 | check | 单点遥信 | srms
49 |  | 90001 | 9 | 1 | 装置告警<告警总> | alm_device_all | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
50 |  | 90002 | 9 | 2 | #1母线低电压告警 | alm_bus_low_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
51 |  | 90003 | 9 | 3 | #1母线过电压告警 | alm_bus_high_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
52 |  | 90004 | 9 | 4 | #1母线失压告警 | alm_bus_lost_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
53 |  | 90005 | 9 | 5 | #1母线零序过压告警 | alm_bus_uz_over_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
54 |  | 90006 | 9 | 6 | #1母线电压越限告警 | alm_bus_over_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
55 |  | 90007 | 9 | 7 | #1母线有压状态 | alm_bus_vol_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
56 |  | 90008 | 9 | 8 | #2母线低电压告警 | alm_bus_low_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
57 |  | 90009 | 9 | 9 | #2母线过电压告警 | alm_bus_high_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
58 |  | 9000A | 9 | 10 | #2母线失压告警 | alm_bus_lost_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
59 |  | 9000B | 9 | 11 | #2母线零序过压告警 | alm_bus_uz_over_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
60 |  | 9000C | 9 | 12 | #2母线电压越限告警 | alm_bus_over_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
61 |  | 9000D | 9 | 13 | #2母线有压状态 | alm_bus_vol_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
62 |  | 9000E | 9 | 14 | #3母线低电压告警 | alm_bus_low_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
63 |  | 9000F | 9 | 15 | #3母线过电压告警 | alm_bus_high_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
64 |  | 90010 | 9 | 16 | #3母线失压告警 | alm_bus_lost_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
65 |  | 90011 | 9 | 17 | #3母线零序过压告警 | alm_bus_uz_over_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
66 |  | 90012 | 9 | 18 | #3母线电压越限告警 | alm_bus_over_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
67 |  | 90013 | 9 | 19 | #3母线有压状态 | alm_bus_vol_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
68 |  | 90014 | 9 | 20 | #4母线低电压告警 | alm_bus_low_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
69 |  | 90015 | 9 | 21 | #4母线过电压告警 | alm_bus_high_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
70 |  | 90016 | 9 | 22 | #4母线失压告警 | alm_bus_lost_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
71 |  | 90017 | 9 | 23 | #4母线零序过压告警 | alm_bus_uz_over_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
72 |  | 90018 | 9 | 24 | #4母线电压越限告警 | alm_bus_over_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
73 |  | 90019 | 9 | 25 | #4母线有压状态 | alm_bus_vol_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
74 |  | 9001A | 9 | 26 | 装置事故总<事故总> | flt_device_all | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
75 |  | 9001B | 9 | 27 | 线路01过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
76 |  | 9001C | 9 | 28 | 线路01过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
77 |  | 9001D | 9 | 29 | 线路01过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
78 |  | 9001E | 9 | 30 | 线路01过流加速告警 | alm_acc_oc_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
79 |  | 9001F | 9 | 31 | 线路01零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
80 |  | 90020 | 9 | 32 | 线路01零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
81 |  | 90021 | 9 | 33 | 线路01零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
82 |  | 90022 | 9 | 34 | 线路01小电流接地告警 | alm_eth_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
83 |  | 90023 | 9 | 35 | 线路01过流录波启动 | alm_oc_wave_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
84 |  | 90024 | 9 | 36 | 线路01失压录波启动 | alm_nv_wave_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
85 |  | 90025 | 9 | 37 | 线路01零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
86 |  | 90026 | 9 | 38 | 线路01零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
87 |  | 90027 | 9 | 39 | 线路01过负荷告警 | alm_overload_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
88 |  | 90028 | 9 | 40 | 线路01过载告警 | alm_overdrive_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
89 |  | 90029 | 9 | 41 | 线路01重载告警 | alm_heavyload_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
90 |  | 9002A | 9 | 42 | 线路01间隔事故总 | flt_gap_all_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
91 |  | 9002B | 9 | 43 | 线路01过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
92 |  | 9002C | 9 | 44 | 线路01过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
93 |  | 9002D | 9 | 45 | 线路01过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
94 |  | 9002E | 9 | 46 | 线路01过流加速动作 | flt_do_acc_oc_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
95 |  | 9002F | 9 | 47 | 线路01零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
96 |  | 90030 | 9 | 48 | 线路01零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
97 |  | 90031 | 9 | 49 | 线路01零序加速动作 | flt_do_acc_iz_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
98 |  | 90032 | 9 | 50 | 线路01小电流接地动作 | flt_do_eth_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
99 |  | 90033 | 9 | 51 | 线路01停电跳闸动作 | flt_do_stop_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
100 |  | 90034 | 9 | 52 | 线路01同期满足 | rms_sync_ok_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
101 |  | 90035 | 9 | 53 | 线路01同期合闸动作 | flt_do_sync_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
102 |  | 90036 | 9 | 54 | 线路01重合闸充电满 | rms_reclose_chg_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
103 |  | 90037 | 9 | 55 | 线路01一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
104 |  | 90038 | 9 | 56 | 线路01二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
105 |  | 90039 | 9 | 57 | 线路01重合闸闭锁 | shut_reclose_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
106 |  | 9003A | 9 | 58 | 线路01谐波闭锁 | shut_wave_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
107 |  | 9003B | 9 | 59 | 线路01非遮断闭锁 | shut_nobk_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
108 |  | 9003C | 9 | 60 | 线路01选线分闸 | flt_line_open_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
109 |  | 9003D | 9 | 61 | 线路01选线合闸 | flt_line_close_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
110 |  | 9003E | 9 | 62 | 线路01选段分闸 | flt_phase_open_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
111 |  | 9003F | 9 | 63 | 线路01失压分闸 | flt_lost_vol_open_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
112 |  | 90040 | 9 | 64 | 线路01得电合闸 | flt_re_vol_close_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
113 |  | 90041 | 9 | 65 | 线路01残压闭锁 | shut_res_vol_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
114 |  | 90042 | 9 | 66 | 线路01分闸闭锁 | shut_open_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
115 |  | 90043 | 9 | 67 | 线路01合闸闭锁 | shut_close_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
116 |  | 90044 | 9 | 68 | 线路02过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
117 |  | 90045 | 9 | 69 | 线路02过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
118 |  | 90046 | 9 | 70 | 线路02过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
119 |  | 90047 | 9 | 71 | 线路02过流加速告警 | alm_acc_oc_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
120 |  | 90048 | 9 | 72 | 线路02零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
121 |  | 90049 | 9 | 73 | 线路02零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
122 |  | 9004A | 9 | 74 | 线路02零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
123 |  | 9004B | 9 | 75 | 线路02小电流接地告警 | alm_eth_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
124 |  | 9004C | 9 | 76 | 线路02过流录波启动 | alm_oc_wave_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
125 |  | 9004D | 9 | 77 | 线路02失压录波启动 | alm_nv_wave_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
126 |  | 9004E | 9 | 78 | 线路02零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
127 |  | 9004F | 9 | 79 | 线路02零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
128 |  | 90050 | 9 | 80 | 线路02过负荷告警 | alm_overload_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
129 |  | 90051 | 9 | 81 | 线路02过载告警 | alm_overdrive_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
130 |  | 90052 | 9 | 82 | 线路02重载告警 | alm_heavyload_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
131 |  | 90053 | 9 | 83 | 线路02间隔事故总 | flt_gap_all_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
132 |  | 90054 | 9 | 84 | 线路02过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
133 |  | 90055 | 9 | 85 | 线路02过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
134 |  | 90056 | 9 | 86 | 线路02过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
135 |  | 90057 | 9 | 87 | 线路02过流加速动作 | flt_do_acc_oc_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
136 |  | 90058 | 9 | 88 | 线路02零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
137 |  | 90059 | 9 | 89 | 线路02零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
138 |  | 9005A | 9 | 90 | 线路02零序加速动作 | flt_do_acc_iz_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
139 |  | 9005B | 9 | 91 | 线路02小电流接地动作 | flt_do_eth_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
140 |  | 9005C | 9 | 92 | 线路02停电跳闸动作 | flt_do_stop_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
141 |  | 9005D | 9 | 93 | 线路02同期满足 | rms_sync_ok_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
142 |  | 9005E | 9 | 94 | 线路02同期合闸动作 | flt_do_sync_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
143 |  | 9005F | 9 | 95 | 线路02重合闸充电满 | rms_reclose_chg_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
144 |  | 90060 | 9 | 96 | 线路02一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
145 |  | 90061 | 9 | 97 | 线路02二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
146 |  | 90062 | 9 | 98 | 线路02重合闸闭锁 | shut_reclose_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
147 |  | 90063 | 9 | 99 | 线路02谐波闭锁 | shut_wave_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
148 |  | 90064 | 9 | 100 | 线路02非遮断闭锁 | shut_nobk_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
149 |  | 90065 | 9 | 101 | 线路02选线分闸 | flt_line_open_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
150 |  | 90066 | 9 | 102 | 线路02选线合闸 | flt_line_close_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
151 |  | 90067 | 9 | 103 | 线路02选段分闸 | flt_phase_open_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
152 |  | 90068 | 9 | 104 | 线路02失压分闸 | flt_lost_vol_open_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
153 |  | 90069 | 9 | 105 | 线路02得电合闸 | flt_re_vol_close_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
154 |  | 9006A | 9 | 106 | 线路02残压闭锁 | shut_res_vol_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
155 |  | 9006B | 9 | 107 | 线路02分闸闭锁 | shut_open_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
156 |  | 9006C | 9 | 108 | 线路02合闸闭锁 | shut_close_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
157 |  | 9006D | 9 | 109 | 线路03过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
158 |  | 9006E | 9 | 110 | 线路03过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
159 |  | 9006F | 9 | 111 | 线路03过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
160 |  | 90070 | 9 | 112 | 线路03过流加速告警 | alm_acc_oc_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
161 |  | 90071 | 9 | 113 | 线路03零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
162 |  | 90072 | 9 | 114 | 线路03零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
163 |  | 90073 | 9 | 115 | 线路03零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
164 |  | 90074 | 9 | 116 | 线路03小电流接地告警 | alm_eth_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
165 |  | 90075 | 9 | 117 | 线路03过流录波启动 | alm_oc_wave_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
166 |  | 90076 | 9 | 118 | 线路03失压录波启动 | alm_nv_wave_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
167 |  | 90077 | 9 | 119 | 线路03零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
168 |  | 90078 | 9 | 120 | 线路03零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
169 |  | 90079 | 9 | 121 | 线路03过负荷告警 | alm_overload_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
170 |  | 9007A | 9 | 122 | 线路03过载告警 | alm_overdrive_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
171 |  | 9007B | 9 | 123 | 线路03重载告警 | alm_heavyload_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
172 |  | 9007C | 9 | 124 | 线路03间隔事故总 | flt_gap_all_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
173 |  | 9007D | 9 | 125 | 线路03过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
174 |  | 9007E | 9 | 126 | 线路03过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
175 |  | 9007F | 9 | 127 | 线路03过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
176 |  | 90080 | 9 | 128 | 线路03过流加速动作 | flt_do_acc_oc_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
177 |  | 90081 | 9 | 129 | 线路03零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
178 |  | 90082 | 9 | 130 | 线路03零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
179 |  | 90083 | 9 | 131 | 线路03零序加速动作 | flt_do_acc_iz_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
180 |  | 90084 | 9 | 132 | 线路03小电流接地动作 | flt_do_eth_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
181 |  | 90085 | 9 | 133 | 线路03停电跳闸动作 | flt_do_stop_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
182 |  | 90086 | 9 | 134 | 线路03同期满足 | rms_sync_ok_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
183 |  | 90087 | 9 | 135 | 线路03同期合闸动作 | flt_do_sync_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
184 |  | 90088 | 9 | 136 | 线路03重合闸充电满 | rms_reclose_chg_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
185 |  | 90089 | 9 | 137 | 线路03一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
186 |  | 9008A | 9 | 138 | 线路03二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
187 |  | 9008B | 9 | 139 | 线路03重合闸闭锁 | shut_reclose_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
188 |  | 9008C | 9 | 140 | 线路03谐波闭锁 | shut_wave_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
189 |  | 9008D | 9 | 141 | 线路03非遮断闭锁 | shut_nobk_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
190 |  | 9008E | 9 | 142 | 线路03选线分闸 | flt_line_open_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
191 |  | 9008F | 9 | 143 | 线路03选线合闸 | flt_line_close_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
192 |  | 90090 | 9 | 144 | 线路03选段分闸 | flt_phase_open_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
193 |  | 90091 | 9 | 145 | 线路03失压分闸 | flt_lost_vol_open_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
194 |  | 90092 | 9 | 146 | 线路03得电合闸 | flt_re_vol_close_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
195 |  | 90093 | 9 | 147 | 线路03残压闭锁 | shut_res_vol_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
196 |  | 90094 | 9 | 148 | 线路03分闸闭锁 | shut_open_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
197 |  | 90095 | 9 | 149 | 线路03合闸闭锁 | shut_close_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
198 |  | 90096 | 9 | 150 | 线路04过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
199 |  | 90097 | 9 | 151 | 线路04过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
200 |  | 90098 | 9 | 152 | 线路04过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
201 |  | 90099 | 9 | 153 | 线路04过流加速告警 | alm_acc_oc_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
202 |  | 9009A | 9 | 154 | 线路04零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
203 |  | 9009B | 9 | 155 | 线路04零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
204 |  | 9009C | 9 | 156 | 线路04零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
205 |  | 9009D | 9 | 157 | 线路04小电流接地告警 | alm_eth_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
206 |  | 9009E | 9 | 158 | 线路04过流录波启动 | alm_oc_wave_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
207 |  | 9009F | 9 | 159 | 线路04失压录波启动 | alm_nv_wave_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
208 |  | 900A0 | 9 | 160 | 线路04零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
209 |  | 900A1 | 9 | 161 | 线路04零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
210 |  | 900A2 | 9 | 162 | 线路04过负荷告警 | alm_overload_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
211 |  | 900A3 | 9 | 163 | 线路04过载告警 | alm_overdrive_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
212 |  | 900A4 | 9 | 164 | 线路04重载告警 | alm_heavyload_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
213 |  | 900A5 | 9 | 165 | 线路04间隔事故总 | flt_gap_all_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
214 |  | 900A6 | 9 | 166 | 线路04过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
215 |  | 900A7 | 9 | 167 | 线路04过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
216 |  | 900A8 | 9 | 168 | 线路04过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
217 |  | 900A9 | 9 | 169 | 线路04过流加速动作 | flt_do_acc_oc_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
218 |  | 900AA | 9 | 170 | 线路04零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
219 |  | 900AB | 9 | 171 | 线路04零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
220 |  | 900AC | 9 | 172 | 线路04零序加速动作 | flt_do_acc_iz_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
221 |  | 900AD | 9 | 173 | 线路04小电流接地动作 | flt_do_eth_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
222 |  | 900AE | 9 | 174 | 线路04停电跳闸动作 | flt_do_stop_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
223 |  | 900AF | 9 | 175 | 线路04同期满足 | rms_sync_ok_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
224 |  | 900B0 | 9 | 176 | 线路04同期合闸动作 | flt_do_sync_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
225 |  | 900B1 | 9 | 177 | 线路04重合闸充电满 | rms_reclose_chg_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
226 |  | 900B2 | 9 | 178 | 线路04一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
227 |  | 900B3 | 9 | 179 | 线路04二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
228 |  | 900B4 | 9 | 180 | 线路04重合闸闭锁 | shut_reclose_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
229 |  | 900B5 | 9 | 181 | 线路04谐波闭锁 | shut_wave_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
230 |  | 900B6 | 9 | 182 | 线路04非遮断闭锁 | shut_nobk_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
231 |  | 900B7 | 9 | 183 | 线路04选线分闸 | flt_line_open_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
232 |  | 900B8 | 9 | 184 | 线路04选线合闸 | flt_line_close_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
233 |  | 900B9 | 9 | 185 | 线路04选段分闸 | flt_phase_open_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
234 |  | 900BA | 9 | 186 | 线路04失压分闸 | flt_lost_vol_open_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
235 |  | 900BB | 9 | 187 | 线路04得电合闸 | flt_re_vol_close_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
236 |  | 900BC | 9 | 188 | 线路04残压闭锁 | shut_res_vol_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
237 |  | 900BD | 9 | 189 | 线路04分闸闭锁 | shut_open_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
238 |  | 900BE | 9 | 190 | 线路04合闸闭锁 | shut_close_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
239 |  | 900BF | 9 | 191 | 线路05过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
240 |  | 900C0 | 9 | 192 | 线路05过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
241 |  | 900C1 | 9 | 193 | 线路05过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
242 |  | 900C2 | 9 | 194 | 线路05过流加速告警 | alm_acc_oc_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
243 |  | 900C3 | 9 | 195 | 线路05零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
244 |  | 900C4 | 9 | 196 | 线路05零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
245 |  | 900C5 | 9 | 197 | 线路05零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
246 |  | 900C6 | 9 | 198 | 线路05小电流接地告警 | alm_eth_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
247 |  | 900C7 | 9 | 199 | 线路05过流录波启动 | alm_oc_wave_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
248 |  | 900C8 | 9 | 200 | 线路05失压录波启动 | alm_nv_wave_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
249 |  | 900C9 | 9 | 201 | 线路05零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
250 |  | 900CA | 9 | 202 | 线路05零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
251 |  | 900CB | 9 | 203 | 线路05过负荷告警 | alm_overload_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
252 |  | 900CC | 9 | 204 | 线路05过载告警 | alm_overdrive_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
253 |  | 900CD | 9 | 205 | 线路05重载告警 | alm_heavyload_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
254 |  | 900CE | 9 | 206 | 线路05间隔事故总 | flt_gap_all_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
255 |  | 900CF | 9 | 207 | 线路05过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
256 |  | 900D0 | 9 | 208 | 线路05过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
257 |  | 900D1 | 9 | 209 | 线路05过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
258 |  | 900D2 | 9 | 210 | 线路05过流加速动作 | flt_do_acc_oc_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
259 |  | 900D3 | 9 | 211 | 线路05零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
260 |  | 900D4 | 9 | 212 | 线路05零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
261 |  | 900D5 | 9 | 213 | 线路05零序加速动作 | flt_do_acc_iz_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
262 |  | 900D6 | 9 | 214 | 线路05小电流接地动作 | flt_do_eth_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
263 |  | 900D7 | 9 | 215 | 线路05停电跳闸动作 | flt_do_stop_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
264 |  | 900D8 | 9 | 216 | 线路05同期满足 | rms_sync_ok_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
265 |  | 900D9 | 9 | 217 | 线路05同期合闸动作 | flt_do_sync_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
266 |  | 900DA | 9 | 218 | 线路05重合闸充电满 | rms_reclose_chg_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
267 |  | 900DB | 9 | 219 | 线路05一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
268 |  | 900DC | 9 | 220 | 线路05二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
269 |  | 900DD | 9 | 221 | 线路05重合闸闭锁 | shut_reclose_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
270 |  | 900DE | 9 | 222 | 线路05谐波闭锁 | shut_wave_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
271 |  | 900DF | 9 | 223 | 线路05非遮断闭锁 | shut_nobk_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
272 |  | 900E0 | 9 | 224 | 线路05选线分闸 | flt_line_open_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
273 |  | 900E1 | 9 | 225 | 线路05选线合闸 | flt_line_close_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
274 |  | 900E2 | 9 | 226 | 线路05选段分闸 | flt_phase_open_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
275 |  | 900E3 | 9 | 227 | 线路05失压分闸 | flt_lost_vol_open_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
276 |  | 900E4 | 9 | 228 | 线路05得电合闸 | flt_re_vol_close_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
277 |  | 900E5 | 9 | 229 | 线路05残压闭锁 | shut_res_vol_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
278 |  | 900E6 | 9 | 230 | 线路05分闸闭锁 | shut_open_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
279 |  | 900E7 | 9 | 231 | 线路05合闸闭锁 | shut_close_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
280 |  | 900E8 | 9 | 232 | 线路06过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
281 |  | 900E9 | 9 | 233 | 线路06过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
282 |  | 900EA | 9 | 234 | 线路06过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
283 |  | 900EB | 9 | 235 | 线路06过流加速告警 | alm_acc_oc_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
284 |  | 900EC | 9 | 236 | 线路06零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
285 |  | 900ED | 9 | 237 | 线路06零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
286 |  | 900EE | 9 | 238 | 线路06零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
287 |  | 900EF | 9 | 239 | 线路06小电流接地告警 | alm_eth_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
288 |  | 900F0 | 9 | 240 | 线路06过流录波启动 | alm_oc_wave_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
289 |  | 900F1 | 9 | 241 | 线路06失压录波启动 | alm_nv_wave_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
290 |  | 900F2 | 9 | 242 | 线路06零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
291 |  | 900F3 | 9 | 243 | 线路06零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
292 |  | 900F4 | 9 | 244 | 线路06过负荷告警 | alm_overload_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
293 |  | 900F5 | 9 | 245 | 线路06过载告警 | alm_overdrive_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
294 |  | 900F6 | 9 | 246 | 线路06重载告警 | alm_heavyload_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
295 |  | 900F7 | 9 | 247 | 线路06间隔事故总 | flt_gap_all_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
296 |  | 900F8 | 9 | 248 | 线路06过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
297 |  | 900F9 | 9 | 249 | 线路06过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
298 |  | 900FA | 9 | 250 | 线路06过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
299 |  | 900FB | 9 | 251 | 线路06过流加速动作 | flt_do_acc_oc_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
300 |  | 900FC | 9 | 252 | 线路06零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
301 |  | 900FD | 9 | 253 | 线路06零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
302 |  | 900FE | 9 | 254 | 线路06零序加速动作 | flt_do_acc_iz_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
303 |  | 900FF | 9 | 255 | 线路06小电流接地动作 | flt_do_eth_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
304 |  | 90100 | 9 | 256 | 线路06停电跳闸动作 | flt_do_stop_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
305 |  | 90101 | 9 | 257 | 线路06同期满足 | rms_sync_ok_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
306 |  | 90102 | 9 | 258 | 线路06同期合闸动作 | flt_do_sync_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
307 |  | 90103 | 9 | 259 | 线路06重合闸充电满 | rms_reclose_chg_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
308 |  | 90104 | 9 | 260 | 线路06一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
309 |  | 90105 | 9 | 261 | 线路06二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
310 |  | 90106 | 9 | 262 | 线路06重合闸闭锁 | shut_reclose_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
311 |  | 90107 | 9 | 263 | 线路06谐波闭锁 | shut_wave_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
312 |  | 90108 | 9 | 264 | 线路06非遮断闭锁 | shut_nobk_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
313 |  | 90109 | 9 | 265 | 线路06选线分闸 | flt_line_open_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
314 |  | 9010A | 9 | 266 | 线路06选线合闸 | flt_line_close_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
315 |  | 9010B | 9 | 267 | 线路06选段分闸 | flt_phase_open_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
316 |  | 9010C | 9 | 268 | 线路06失压分闸 | flt_lost_vol_open_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
317 |  | 9010D | 9 | 269 | 线路06得电合闸 | flt_re_vol_close_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
318 |  | 9010E | 9 | 270 | 线路06残压闭锁 | shut_res_vol_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
319 |  | 9010F | 9 | 271 | 线路06分闸闭锁 | shut_open_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
320 |  | 90110 | 9 | 272 | 线路06合闸闭锁 | shut_close_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
321 |  | 90111 | 9 | 273 | 线路07过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
322 |  | 90112 | 9 | 274 | 线路07过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
323 |  | 90113 | 9 | 275 | 线路07过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
324 |  | 90114 | 9 | 276 | 线路07过流加速告警 | alm_acc_oc_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
325 |  | 90115 | 9 | 277 | 线路07零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
326 |  | 90116 | 9 | 278 | 线路07零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
327 |  | 90117 | 9 | 279 | 线路07零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
328 |  | 90118 | 9 | 280 | 线路07小电流接地告警 | alm_eth_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
329 |  | 90119 | 9 | 281 | 线路07过流录波启动 | alm_oc_wave_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
330 |  | 9011A | 9 | 282 | 线路07失压录波启动 | alm_nv_wave_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
331 |  | 9011B | 9 | 283 | 线路07零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
332 |  | 9011C | 9 | 284 | 线路07零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
333 |  | 9011D | 9 | 285 | 线路07过负荷告警 | alm_overload_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
334 |  | 9011E | 9 | 286 | 线路07过载告警 | alm_overdrive_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
335 |  | 9011F | 9 | 287 | 线路07重载告警 | alm_heavyload_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
336 |  | 90120 | 9 | 288 | 线路07间隔事故总 | flt_gap_all_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
337 |  | 90121 | 9 | 289 | 线路07过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
338 |  | 90122 | 9 | 290 | 线路07过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
339 |  | 90123 | 9 | 291 | 线路07过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
340 |  | 90124 | 9 | 292 | 线路07过流加速动作 | flt_do_acc_oc_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
341 |  | 90125 | 9 | 293 | 线路07零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
342 |  | 90126 | 9 | 294 | 线路07零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
343 |  | 90127 | 9 | 295 | 线路07零序加速动作 | flt_do_acc_iz_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
344 |  | 90128 | 9 | 296 | 线路07小电流接地动作 | flt_do_eth_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
345 |  | 90129 | 9 | 297 | 线路07停电跳闸动作 | flt_do_stop_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
346 |  | 9012A | 9 | 298 | 线路07同期满足 | rms_sync_ok_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
347 |  | 9012B | 9 | 299 | 线路07同期合闸动作 | flt_do_sync_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
348 |  | 9012C | 9 | 300 | 线路07重合闸充电满 | rms_reclose_chg_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
349 |  | 9012D | 9 | 301 | 线路07一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
350 |  | 9012E | 9 | 302 | 线路07二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
351 |  | 9012F | 9 | 303 | 线路07重合闸闭锁 | shut_reclose_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
352 |  | 90130 | 9 | 304 | 线路07谐波闭锁 | shut_wave_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
353 |  | 90131 | 9 | 305 | 线路07非遮断闭锁 | shut_nobk_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
354 |  | 90132 | 9 | 306 | 线路07选线分闸 | flt_line_open_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
355 |  | 90133 | 9 | 307 | 线路07选线合闸 | flt_line_close_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
356 |  | 90134 | 9 | 308 | 线路07选段分闸 | flt_phase_open_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
357 |  | 90135 | 9 | 309 | 线路07失压分闸 | flt_lost_vol_open_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
358 |  | 90136 | 9 | 310 | 线路07得电合闸 | flt_re_vol_close_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
359 |  | 90137 | 9 | 311 | 线路07残压闭锁 | shut_res_vol_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
360 |  | 90138 | 9 | 312 | 线路07分闸闭锁 | shut_open_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
361 |  | 90139 | 9 | 313 | 线路07合闸闭锁 | shut_close_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
362 |  | 9013A | 9 | 314 | 线路08过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
363 |  | 9013B | 9 | 315 | 线路08过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
364 |  | 9013C | 9 | 316 | 线路08过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
365 |  | 9013D | 9 | 317 | 线路08过流加速告警 | alm_acc_oc_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
366 |  | 9013E | 9 | 318 | 线路08零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
367 |  | 9013F | 9 | 319 | 线路08零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
368 |  | 90140 | 9 | 320 | 线路08零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
369 |  | 90141 | 9 | 321 | 线路08小电流接地告警 | alm_eth_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
370 |  | 90142 | 9 | 322 | 线路08过流录波启动 | alm_oc_wave_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
371 |  | 90143 | 9 | 323 | 线路08失压录波启动 | alm_nv_wave_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
372 |  | 90144 | 9 | 324 | 线路08零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
373 |  | 90145 | 9 | 325 | 线路08零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
374 |  | 90146 | 9 | 326 | 线路08过负荷告警 | alm_overload_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
375 |  | 90147 | 9 | 327 | 线路08过载告警 | alm_overdrive_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
376 |  | 90148 | 9 | 328 | 线路08重载告警 | alm_heavyload_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
377 |  | 90149 | 9 | 329 | 线路08间隔事故总 | flt_gap_all_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
378 |  | 9014A | 9 | 330 | 线路08过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
379 |  | 9014B | 9 | 331 | 线路08过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
380 |  | 9014C | 9 | 332 | 线路08过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
381 |  | 9014D | 9 | 333 | 线路08过流加速动作 | flt_do_acc_oc_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
382 |  | 9014E | 9 | 334 | 线路08零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
383 |  | 9014F | 9 | 335 | 线路08零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
384 |  | 90150 | 9 | 336 | 线路08零序加速动作 | flt_do_acc_iz_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
385 |  | 90151 | 9 | 337 | 线路08小电流接地动作 | flt_do_eth_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
386 |  | 90152 | 9 | 338 | 线路08停电跳闸动作 | flt_do_stop_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
387 |  | 90153 | 9 | 339 | 线路08同期满足 | rms_sync_ok_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
388 |  | 90154 | 9 | 340 | 线路08同期合闸动作 | flt_do_sync_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
389 |  | 90155 | 9 | 341 | 线路08重合闸充电满 | rms_reclose_chg_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
390 |  | 90156 | 9 | 342 | 线路08一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
391 |  | 90157 | 9 | 343 | 线路08二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
392 |  | 90158 | 9 | 344 | 线路08重合闸闭锁 | shut_reclose_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
393 |  | 90159 | 9 | 345 | 线路08谐波闭锁 | shut_wave_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
394 |  | 9015A | 9 | 346 | 线路08非遮断闭锁 | shut_nobk_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
395 |  | 9015B | 9 | 347 | 线路08选线分闸 | flt_line_open_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
396 |  | 9015C | 9 | 348 | 线路08选线合闸 | flt_line_close_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
397 |  | 9015D | 9 | 349 | 线路08选段分闸 | flt_phase_open_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
398 |  | 9015E | 9 | 350 | 线路08失压分闸 | flt_lost_vol_open_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
399 |  | 9015F | 9 | 351 | 线路08得电合闸 | flt_re_vol_close_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
400 |  | 90160 | 9 | 352 | 线路08残压闭锁 | shut_res_vol_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
401 |  | 90161 | 9 | 353 | 线路08分闸闭锁 | shut_open_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
402 |  | 90162 | 9 | 354 | 线路08合闸闭锁 | shut_close_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
403 |  | 90163 | 9 | 355 | 线路09过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
404 |  | 90164 | 9 | 356 | 线路09过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
405 |  | 90165 | 9 | 357 | 线路09过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
406 |  | 90166 | 9 | 358 | 线路09过流加速告警 | alm_acc_oc_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
407 |  | 90167 | 9 | 359 | 线路09零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
408 |  | 90168 | 9 | 360 | 线路09零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
409 |  | 90169 | 9 | 361 | 线路09零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
410 |  | 9016A | 9 | 362 | 线路09小电流接地告警 | alm_eth_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
411 |  | 9016B | 9 | 363 | 线路09过流录波启动 | alm_oc_wave_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
412 |  | 9016C | 9 | 364 | 线路09失压录波启动 | alm_nv_wave_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
413 |  | 9016D | 9 | 365 | 线路09零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
414 |  | 9016E | 9 | 366 | 线路09零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
415 |  | 9016F | 9 | 367 | 线路09过负荷告警 | alm_overload_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
416 |  | 90170 | 9 | 368 | 线路09过载告警 | alm_overdrive_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
417 |  | 90171 | 9 | 369 | 线路09重载告警 | alm_heavyload_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
418 |  | 90172 | 9 | 370 | 线路09间隔事故总 | flt_gap_all_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
419 |  | 90173 | 9 | 371 | 线路09过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
420 |  | 90174 | 9 | 372 | 线路09过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
421 |  | 90175 | 9 | 373 | 线路09过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
422 |  | 90176 | 9 | 374 | 线路09过流加速动作 | flt_do_acc_oc_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
423 |  | 90177 | 9 | 375 | 线路09零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
424 |  | 90178 | 9 | 376 | 线路09零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
425 |  | 90179 | 9 | 377 | 线路09零序加速动作 | flt_do_acc_iz_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
426 |  | 9017A | 9 | 378 | 线路09小电流接地动作 | flt_do_eth_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
427 |  | 9017B | 9 | 379 | 线路09停电跳闸动作 | flt_do_stop_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
428 |  | 9017C | 9 | 380 | 线路09同期满足 | rms_sync_ok_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
429 |  | 9017D | 9 | 381 | 线路09同期合闸动作 | flt_do_sync_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
430 |  | 9017E | 9 | 382 | 线路09重合闸充电满 | rms_reclose_chg_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
431 |  | 9017F | 9 | 383 | 线路09一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
432 |  | 90180 | 9 | 384 | 线路09二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
433 |  | 90181 | 9 | 385 | 线路09重合闸闭锁 | shut_reclose_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
434 |  | 90182 | 9 | 386 | 线路09谐波闭锁 | shut_wave_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
435 |  | 90183 | 9 | 387 | 线路09非遮断闭锁 | shut_nobk_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
436 |  | 90184 | 9 | 388 | 线路09选线分闸 | flt_line_open_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
437 |  | 90185 | 9 | 389 | 线路09选线合闸 | flt_line_close_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
438 |  | 90186 | 9 | 390 | 线路09选段分闸 | flt_phase_open_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
439 |  | 90187 | 9 | 391 | 线路09失压分闸 | flt_lost_vol_open_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
440 |  | 90188 | 9 | 392 | 线路09得电合闸 | flt_re_vol_close_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
441 |  | 90189 | 9 | 393 | 线路09残压闭锁 | shut_res_vol_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
442 |  | 9018A | 9 | 394 | 线路09分闸闭锁 | shut_open_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
443 |  | 9018B | 9 | 395 | 线路09合闸闭锁 | shut_close_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
444 |  | 9018C | 9 | 396 | 线路10过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
445 |  | 9018D | 9 | 397 | 线路10过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
446 |  | 9018E | 9 | 398 | 线路10过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
447 |  | 9018F | 9 | 399 | 线路10过流加速告警 | alm_acc_oc_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
448 |  | 90190 | 9 | 400 | 线路10零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
449 |  | 90191 | 9 | 401 | 线路10零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
450 |  | 90192 | 9 | 402 | 线路10零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
451 |  | 90193 | 9 | 403 | 线路10小电流接地告警 | alm_eth_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
452 |  | 90194 | 9 | 404 | 线路10过流录波启动 | alm_oc_wave_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
453 |  | 90195 | 9 | 405 | 线路10失压录波启动 | alm_nv_wave_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
454 |  | 90196 | 9 | 406 | 线路10零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
455 |  | 90197 | 9 | 407 | 线路10零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
456 |  | 90198 | 9 | 408 | 线路10过负荷告警 | alm_overload_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
457 |  | 90199 | 9 | 409 | 线路10过载告警 | alm_overdrive_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
458 |  | 9019A | 9 | 410 | 线路10重载告警 | alm_heavyload_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
459 |  | 9019B | 9 | 411 | 线路10间隔事故总 | flt_gap_all_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
460 |  | 9019C | 9 | 412 | 线路10过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
461 |  | 9019D | 9 | 413 | 线路10过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
462 |  | 9019E | 9 | 414 | 线路10过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
463 |  | 9019F | 9 | 415 | 线路10过流加速动作 | flt_do_acc_oc_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
464 |  | 901A0 | 9 | 416 | 线路10零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
465 |  | 901A1 | 9 | 417 | 线路10零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
466 |  | 901A2 | 9 | 418 | 线路10零序加速动作 | flt_do_acc_iz_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
467 |  | 901A3 | 9 | 419 | 线路10小电流接地动作 | flt_do_eth_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
468 |  | 901A4 | 9 | 420 | 线路10停电跳闸动作 | flt_do_stop_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
469 |  | 901A5 | 9 | 421 | 线路10同期满足 | rms_sync_ok_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
470 |  | 901A6 | 9 | 422 | 线路10同期合闸动作 | flt_do_sync_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
471 |  | 901A7 | 9 | 423 | 线路10重合闸充电满 | rms_reclose_chg_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
472 |  | 901A8 | 9 | 424 | 线路10一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
473 |  | 901A9 | 9 | 425 | 线路10二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
474 |  | 901AA | 9 | 426 | 线路10重合闸闭锁 | shut_reclose_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
475 |  | 901AB | 9 | 427 | 线路10谐波闭锁 | shut_wave_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
476 |  | 901AC | 9 | 428 | 线路10非遮断闭锁 | shut_nobk_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
477 |  | 901AD | 9 | 429 | 线路10选线分闸 | flt_line_open_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
478 |  | 901AE | 9 | 430 | 线路10选线合闸 | flt_line_close_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
479 |  | 901AF | 9 | 431 | 线路10选段分闸 | flt_phase_open_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
480 |  | 901B0 | 9 | 432 | 线路10失压分闸 | flt_lost_vol_open_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
481 |  | 901B1 | 9 | 433 | 线路10得电合闸 | flt_re_vol_close_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
482 |  | 901B2 | 9 | 434 | 线路10残压闭锁 | shut_res_vol_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
483 |  | 901B3 | 9 | 435 | 线路10分闸闭锁 | shut_open_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
484 |  | 901B4 | 9 | 436 | 线路10合闸闭锁 | shut_close_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
485 |  | 901B5 | 9 | 437 | 线路11过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
486 |  | 901B6 | 9 | 438 | 线路11过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
487 |  | 901B7 | 9 | 439 | 线路11过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
488 |  | 901B8 | 9 | 440 | 线路11过流加速告警 | alm_acc_oc_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
489 |  | 901B9 | 9 | 441 | 线路11零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
490 |  | 901BA | 9 | 442 | 线路11零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
491 |  | 901BB | 9 | 443 | 线路11零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
492 |  | 901BC | 9 | 444 | 线路11小电流接地告警 | alm_eth_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
493 |  | 901BD | 9 | 445 | 线路11过流录波启动 | alm_oc_wave_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
494 |  | 901BE | 9 | 446 | 线路11失压录波启动 | alm_nv_wave_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
495 |  | 901BF | 9 | 447 | 线路11零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
496 |  | 901C0 | 9 | 448 | 线路11零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
497 |  | 901C1 | 9 | 449 | 线路11过负荷告警 | alm_overload_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
498 |  | 901C2 | 9 | 450 | 线路11过载告警 | alm_overdrive_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
499 |  | 901C3 | 9 | 451 | 线路11重载告警 | alm_heavyload_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
500 |  | 901C4 | 9 | 452 | 线路11间隔事故总 | flt_gap_all_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
501 |  | 901C5 | 9 | 453 | 线路11过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
502 |  | 901C6 | 9 | 454 | 线路11过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
503 |  | 901C7 | 9 | 455 | 线路11过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
504 |  | 901C8 | 9 | 456 | 线路11过流加速动作 | flt_do_acc_oc_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
505 |  | 901C9 | 9 | 457 | 线路11零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
506 |  | 901CA | 9 | 458 | 线路11零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
507 |  | 901CB | 9 | 459 | 线路11零序加速动作 | flt_do_acc_iz_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
508 |  | 901CC | 9 | 460 | 线路11小电流接地动作 | flt_do_eth_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
509 |  | 901CD | 9 | 461 | 线路11停电跳闸动作 | flt_do_stop_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
510 |  | 901CE | 9 | 462 | 线路11同期满足 | rms_sync_ok_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
511 |  | 901CF | 9 | 463 | 线路11同期合闸动作 | flt_do_sync_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
512 |  | 901D0 | 9 | 464 | 线路11重合闸充电满 | rms_reclose_chg_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
513 |  | 901D1 | 9 | 465 | 线路11一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
514 |  | 901D2 | 9 | 466 | 线路11二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
515 |  | 901D3 | 9 | 467 | 线路11重合闸闭锁 | shut_reclose_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
516 |  | 901D4 | 9 | 468 | 线路11谐波闭锁 | shut_wave_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
517 |  | 901D5 | 9 | 469 | 线路11非遮断闭锁 | shut_nobk_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
518 |  | 901D6 | 9 | 470 | 线路11选线分闸 | flt_line_open_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
519 |  | 901D7 | 9 | 471 | 线路11选线合闸 | flt_line_close_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
520 |  | 901D8 | 9 | 472 | 线路11选段分闸 | flt_phase_open_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
521 |  | 901D9 | 9 | 473 | 线路11失压分闸 | flt_lost_vol_open_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
522 |  | 901DA | 9 | 474 | 线路11得电合闸 | flt_re_vol_close_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
523 |  | 901DB | 9 | 475 | 线路11残压闭锁 | shut_res_vol_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
524 |  | 901DC | 9 | 476 | 线路11分闸闭锁 | shut_open_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
525 |  | 901DD | 9 | 477 | 线路11合闸闭锁 | shut_close_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
526 |  | 901DE | 9 | 478 | 线路12过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
527 |  | 901DF | 9 | 479 | 线路12过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
528 |  | 901E0 | 9 | 480 | 线路12过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
529 |  | 901E1 | 9 | 481 | 线路12过流加速告警 | alm_acc_oc_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
530 |  | 901E2 | 9 | 482 | 线路12零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
531 |  | 901E3 | 9 | 483 | 线路12零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
532 |  | 901E4 | 9 | 484 | 线路12零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
533 |  | 901E5 | 9 | 485 | 线路12小电流接地告警 | alm_eth_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
534 |  | 901E6 | 9 | 486 | 线路12过流录波启动 | alm_oc_wave_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
535 |  | 901E7 | 9 | 487 | 线路12失压录波启动 | alm_nv_wave_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
536 |  | 901E8 | 9 | 488 | 线路12零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
537 |  | 901E9 | 9 | 489 | 线路12零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
538 |  | 901EA | 9 | 490 | 线路12过负荷告警 | alm_overload_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
539 |  | 901EB | 9 | 491 | 线路12过载告警 | alm_overdrive_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
540 |  | 901EC | 9 | 492 | 线路12重载告警 | alm_heavyload_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
541 |  | 901ED | 9 | 493 | 线路12间隔事故总 | flt_gap_all_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
542 |  | 901EE | 9 | 494 | 线路12过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
543 |  | 901EF | 9 | 495 | 线路12过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
544 |  | 901F0 | 9 | 496 | 线路12过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
545 |  | 901F1 | 9 | 497 | 线路12过流加速动作 | flt_do_acc_oc_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
546 |  | 901F2 | 9 | 498 | 线路12零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
547 |  | 901F3 | 9 | 499 | 线路12零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
548 |  | 901F4 | 9 | 500 | 线路12零序加速动作 | flt_do_acc_iz_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
549 |  | 901F5 | 9 | 501 | 线路12小电流接地动作 | flt_do_eth_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
550 |  | 901F6 | 9 | 502 | 线路12停电跳闸动作 | flt_do_stop_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
551 |  | 901F7 | 9 | 503 | 线路12同期满足 | rms_sync_ok_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
552 |  | 901F8 | 9 | 504 | 线路12同期合闸动作 | flt_do_sync_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
553 |  | 901F9 | 9 | 505 | 线路12重合闸充电满 | rms_reclose_chg_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
554 |  | 901FA | 9 | 506 | 线路12一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
555 |  | 901FB | 9 | 507 | 线路12二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
556 |  | 901FC | 9 | 508 | 线路12重合闸闭锁 | shut_reclose_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
557 |  | 901FD | 9 | 509 | 线路12谐波闭锁 | shut_wave_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
558 |  | 901FE | 9 | 510 | 线路12非遮断闭锁 | shut_nobk_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
559 |  | 901FF | 9 | 511 | 线路12选线分闸 | flt_line_open_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
560 |  | 90200 | 9 | 512 | 线路12选线合闸 | flt_line_close_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
561 |  | 90201 | 9 | 513 | 线路12选段分闸 | flt_phase_open_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
562 |  | 90202 | 9 | 514 | 线路12失压分闸 | flt_lost_vol_open_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
563 |  | 90203 | 9 | 515 | 线路12得电合闸 | flt_re_vol_close_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
564 |  | 90204 | 9 | 516 | 线路12残压闭锁 | shut_res_vol_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
565 |  | 90205 | 9 | 517 | 线路12分闸闭锁 | shut_open_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
566 |  | 90206 | 9 | 518 | 线路12合闸闭锁 | shut_close_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
567 |  | 90207 | 9 | 519 | 线路13过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
568 |  | 90208 | 9 | 520 | 线路13过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
569 |  | 90209 | 9 | 521 | 线路13过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
570 |  | 9020A | 9 | 522 | 线路13过流加速告警 | alm_acc_oc_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
571 |  | 9020B | 9 | 523 | 线路13零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
572 |  | 9020C | 9 | 524 | 线路13零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
573 |  | 9020D | 9 | 525 | 线路13零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
574 |  | 9020E | 9 | 526 | 线路13小电流接地告警 | alm_eth_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
575 |  | 9020F | 9 | 527 | 线路13过流录波启动 | alm_oc_wave_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
576 |  | 90210 | 9 | 528 | 线路13失压录波启动 | alm_nv_wave_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
577 |  | 90211 | 9 | 529 | 线路13零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
578 |  | 90212 | 9 | 530 | 线路13零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
579 |  | 90213 | 9 | 531 | 线路13过负荷告警 | alm_overload_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
580 |  | 90214 | 9 | 532 | 线路13过载告警 | alm_overdrive_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
581 |  | 90215 | 9 | 533 | 线路13重载告警 | alm_heavyload_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
582 |  | 90216 | 9 | 534 | 线路13间隔事故总 | flt_gap_all_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
583 |  | 90217 | 9 | 535 | 线路13过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
584 |  | 90218 | 9 | 536 | 线路13过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
585 |  | 90219 | 9 | 537 | 线路13过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
586 |  | 9021A | 9 | 538 | 线路13过流加速动作 | flt_do_acc_oc_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
587 |  | 9021B | 9 | 539 | 线路13零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
588 |  | 9021C | 9 | 540 | 线路13零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
589 |  | 9021D | 9 | 541 | 线路13零序加速动作 | flt_do_acc_iz_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
590 |  | 9021E | 9 | 542 | 线路13小电流接地动作 | flt_do_eth_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
591 |  | 9021F | 9 | 543 | 线路13停电跳闸动作 | flt_do_stop_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
592 |  | 90220 | 9 | 544 | 线路13同期满足 | rms_sync_ok_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
593 |  | 90221 | 9 | 545 | 线路13同期合闸动作 | flt_do_sync_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
594 |  | 90222 | 9 | 546 | 线路13重合闸充电满 | rms_reclose_chg_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
595 |  | 90223 | 9 | 547 | 线路13一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
596 |  | 90224 | 9 | 548 | 线路13二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
597 |  | 90225 | 9 | 549 | 线路13重合闸闭锁 | shut_reclose_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
598 |  | 90226 | 9 | 550 | 线路13谐波闭锁 | shut_wave_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
599 |  | 90227 | 9 | 551 | 线路13非遮断闭锁 | shut_nobk_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
600 |  | 90228 | 9 | 552 | 线路13选线分闸 | flt_line_open_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
601 |  | 90229 | 9 | 553 | 线路13选线合闸 | flt_line_close_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
602 |  | 9022A | 9 | 554 | 线路13选段分闸 | flt_phase_open_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
603 |  | 9022B | 9 | 555 | 线路13失压分闸 | flt_lost_vol_open_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
604 |  | 9022C | 9 | 556 | 线路13得电合闸 | flt_re_vol_close_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
605 |  | 9022D | 9 | 557 | 线路13残压闭锁 | shut_res_vol_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
606 |  | 9022E | 9 | 558 | 线路13分闸闭锁 | shut_open_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
607 |  | 9022F | 9 | 559 | 线路13合闸闭锁 | shut_close_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
608 |  | 90230 | 9 | 560 | 线路14过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
609 |  | 90231 | 9 | 561 | 线路14过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
610 |  | 90232 | 9 | 562 | 线路14过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
611 |  | 90233 | 9 | 563 | 线路14过流加速告警 | alm_acc_oc_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
612 |  | 90234 | 9 | 564 | 线路14零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
613 |  | 90235 | 9 | 565 | 线路14零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
614 |  | 90236 | 9 | 566 | 线路14零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
615 |  | 90237 | 9 | 567 | 线路14小电流接地告警 | alm_eth_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
616 |  | 90238 | 9 | 568 | 线路14过流录波启动 | alm_oc_wave_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
617 |  | 90239 | 9 | 569 | 线路14失压录波启动 | alm_nv_wave_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
618 |  | 9023A | 9 | 570 | 线路14零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
619 |  | 9023B | 9 | 571 | 线路14零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
620 |  | 9023C | 9 | 572 | 线路14过负荷告警 | alm_overload_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
621 |  | 9023D | 9 | 573 | 线路14过载告警 | alm_overdrive_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
622 |  | 9023E | 9 | 574 | 线路14重载告警 | alm_heavyload_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
623 |  | 9023F | 9 | 575 | 线路14间隔事故总 | flt_gap_all_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
624 |  | 90240 | 9 | 576 | 线路14过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
625 |  | 90241 | 9 | 577 | 线路14过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
626 |  | 90242 | 9 | 578 | 线路14过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
627 |  | 90243 | 9 | 579 | 线路14过流加速动作 | flt_do_acc_oc_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
628 |  | 90244 | 9 | 580 | 线路14零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
629 |  | 90245 | 9 | 581 | 线路14零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
630 |  | 90246 | 9 | 582 | 线路14零序加速动作 | flt_do_acc_iz_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
631 |  | 90247 | 9 | 583 | 线路14小电流接地动作 | flt_do_eth_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
632 |  | 90248 | 9 | 584 | 线路14停电跳闸动作 | flt_do_stop_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
633 |  | 90249 | 9 | 585 | 线路14同期满足 | rms_sync_ok_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
634 |  | 9024A | 9 | 586 | 线路14同期合闸动作 | flt_do_sync_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
635 |  | 9024B | 9 | 587 | 线路14重合闸充电满 | rms_reclose_chg_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
636 |  | 9024C | 9 | 588 | 线路14一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
637 |  | 9024D | 9 | 589 | 线路14二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
638 |  | 9024E | 9 | 590 | 线路14重合闸闭锁 | shut_reclose_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
639 |  | 9024F | 9 | 591 | 线路14谐波闭锁 | shut_wave_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
640 |  | 90250 | 9 | 592 | 线路14非遮断闭锁 | shut_nobk_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
641 |  | 90251 | 9 | 593 | 线路14选线分闸 | flt_line_open_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
642 |  | 90252 | 9 | 594 | 线路14选线合闸 | flt_line_close_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
643 |  | 90253 | 9 | 595 | 线路14选段分闸 | flt_phase_open_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
644 |  | 90254 | 9 | 596 | 线路14失压分闸 | flt_lost_vol_open_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
645 |  | 90255 | 9 | 597 | 线路14得电合闸 | flt_re_vol_close_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
646 |  | 90256 | 9 | 598 | 线路14残压闭锁 | shut_res_vol_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
647 |  | 90257 | 9 | 599 | 线路14分闸闭锁 | shut_open_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
648 |  | 90258 | 9 | 600 | 线路14合闸闭锁 | shut_close_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
649 |  | 90259 | 9 | 601 | 线路15过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
650 |  | 9025A | 9 | 602 | 线路15过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
651 |  | 9025B | 9 | 603 | 线路15过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
652 |  | 9025C | 9 | 604 | 线路15过流加速告警 | alm_acc_oc_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
653 |  | 9025D | 9 | 605 | 线路15零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
654 |  | 9025E | 9 | 606 | 线路15零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
655 |  | 9025F | 9 | 607 | 线路15零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
656 |  | 90260 | 9 | 608 | 线路15小电流接地告警 | alm_eth_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
657 |  | 90261 | 9 | 609 | 线路15过流录波启动 | alm_oc_wave_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
658 |  | 90262 | 9 | 610 | 线路15失压录波启动 | alm_nv_wave_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
659 |  | 90263 | 9 | 611 | 线路15零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
660 |  | 90264 | 9 | 612 | 线路15零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
661 |  | 90265 | 9 | 613 | 线路15过负荷告警 | alm_overload_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
662 |  | 90266 | 9 | 614 | 线路15过载告警 | alm_overdrive_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
663 |  | 90267 | 9 | 615 | 线路15重载告警 | alm_heavyload_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
664 |  | 90268 | 9 | 616 | 线路15间隔事故总 | flt_gap_all_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
665 |  | 90269 | 9 | 617 | 线路15过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
666 |  | 9026A | 9 | 618 | 线路15过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
667 |  | 9026B | 9 | 619 | 线路15过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
668 |  | 9026C | 9 | 620 | 线路15过流加速动作 | flt_do_acc_oc_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
669 |  | 9026D | 9 | 621 | 线路15零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
670 |  | 9026E | 9 | 622 | 线路15零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
671 |  | 9026F | 9 | 623 | 线路15零序加速动作 | flt_do_acc_iz_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
672 |  | 90270 | 9 | 624 | 线路15小电流接地动作 | flt_do_eth_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
673 |  | 90271 | 9 | 625 | 线路15停电跳闸动作 | flt_do_stop_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
674 |  | 90272 | 9 | 626 | 线路15同期满足 | rms_sync_ok_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
675 |  | 90273 | 9 | 627 | 线路15同期合闸动作 | flt_do_sync_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
676 |  | 90274 | 9 | 628 | 线路15重合闸充电满 | rms_reclose_chg_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
677 |  | 90275 | 9 | 629 | 线路15一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
678 |  | 90276 | 9 | 630 | 线路15二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
679 |  | 90277 | 9 | 631 | 线路15重合闸闭锁 | shut_reclose_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
680 |  | 90278 | 9 | 632 | 线路15谐波闭锁 | shut_wave_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
681 |  | 90279 | 9 | 633 | 线路15非遮断闭锁 | shut_nobk_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
682 |  | 9027A | 9 | 634 | 线路15选线分闸 | flt_line_open_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
683 |  | 9027B | 9 | 635 | 线路15选线合闸 | flt_line_close_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
684 |  | 9027C | 9 | 636 | 线路15选段分闸 | flt_phase_open_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
685 |  | 9027D | 9 | 637 | 线路15失压分闸 | flt_lost_vol_open_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
686 |  | 9027E | 9 | 638 | 线路15得电合闸 | flt_re_vol_close_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
687 |  | 9027F | 9 | 639 | 线路15残压闭锁 | shut_res_vol_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
688 |  | 90280 | 9 | 640 | 线路15分闸闭锁 | shut_open_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
689 |  | 90281 | 9 | 641 | 线路15合闸闭锁 | shut_close_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
690 |  | 90282 | 9 | 642 | 线路16过流Ⅰ段告警 | alm_oc1_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
691 |  | 90283 | 9 | 643 | 线路16过流Ⅱ段告警 | alm_oc2_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
692 |  | 90284 | 9 | 644 | 线路16过流Ⅲ段告警 | alm_oc2_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
693 |  | 90285 | 9 | 645 | 线路16过流加速告警 | alm_acc_oc_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
694 |  | 90286 | 9 | 646 | 线路16零序过流Ⅰ段告警 | alm_iz_oc1_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
695 |  | 90287 | 9 | 647 | 线路16零序过流Ⅱ段告警 | alm_iz_oc2_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
696 |  | 90288 | 9 | 648 | 线路16零序加速告警 | alm_iz_acc_oc_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
697 |  | 90289 | 9 | 649 | 线路16小电流接地告警 | alm_eth_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
698 |  | 9028A | 9 | 650 | 线路16过流录波启动 | alm_oc_wave_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
699 |  | 9028B | 9 | 651 | 线路16失压录波启动 | alm_nv_wave_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
700 |  | 9028C | 9 | 652 | 线路16零流突变录波启动 | alm_izbk_wave_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
701 |  | 9028D | 9 | 653 | 线路16零压突变录波启动 | alm_uzbk_wave_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
702 |  | 9028E | 9 | 654 | 线路16过负荷告警 | alm_overload_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
703 |  | 9028F | 9 | 655 | 线路16过载告警 | alm_overdrive_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
704 |  | 90290 | 9 | 656 | 线路16重载告警 | alm_heavyload_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 告警 | alarm | 单点遥信 | srms
705 |  | 90291 | 9 | 657 | 线路16间隔事故总 | flt_gap_all_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
706 |  | 90292 | 9 | 658 | 线路16过流Ⅰ段动作 | flt_do_oc1_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
707 |  | 90293 | 9 | 659 | 线路16过流Ⅱ段动作 | flt_do_oc2_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
708 |  | 90294 | 9 | 660 | 线路16过流Ⅲ段动作 | flt_do_oc3_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
709 |  | 90295 | 9 | 661 | 线路16过流加速动作 | flt_do_acc_oc_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
710 |  | 90296 | 9 | 662 | 线路16零序过流Ⅰ段动作 | flt_do_iz_oc1_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
711 |  | 90297 | 9 | 663 | 线路16零序过流Ⅱ段动作 | flt_do_iz_oc2_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
712 |  | 90298 | 9 | 664 | 线路16零序加速动作 | flt_do_acc_iz_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
713 |  | 90299 | 9 | 665 | 线路16小电流接地动作 | flt_do_eth_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
714 |  | 9029A | 9 | 666 | 线路16停电跳闸动作 | flt_do_stop_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
715 |  | 9029B | 9 | 667 | 线路16同期满足 | rms_sync_ok_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
716 |  | 9029C | 9 | 668 | 线路16同期合闸动作 | flt_do_sync_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
717 |  | 9029D | 9 | 669 | 线路16重合闸充电满 | rms_reclose_chg_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
718 |  | 9029E | 9 | 670 | 线路16一次重合闸动作 | flt_do_reclose1_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
719 |  | 9029F | 9 | 671 | 线路16二次重合闸动作 | flt_do_reclose2_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
720 |  | 902A0 | 9 | 672 | 线路16重合闸闭锁 | shut_reclose_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
721 |  | 902A1 | 9 | 673 | 线路16谐波闭锁 | shut_wave_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
722 |  | 902A2 | 9 | 674 | 线路16非遮断闭锁 | shut_nobk_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
723 |  | 902A3 | 9 | 675 | 线路16选线分闸 | flt_line_open_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
724 |  | 902A4 | 9 | 676 | 线路16选线合闸 | flt_line_close_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
725 |  | 902A5 | 9 | 677 | 线路16选段分闸 | flt_phase_open_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
726 |  | 902A6 | 9 | 678 | 线路16失压分闸 | flt_lost_vol_open_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
727 |  | 902A7 | 9 | 679 | 线路16得电合闸 | flt_re_vol_close_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 事故 | fault | 单点遥信 | srms
728 |  | 902A8 | 9 | 680 | 线路16残压闭锁 | shut_res_vol_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
729 |  | 902A9 | 9 | 681 | 线路16分闸闭锁 | shut_open_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
730 |  | 902AA | 9 | 682 | 线路16合闸闭锁 | shut_close_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 闭锁 | shut | 单点遥信 | srms
731 |  | A0001 | 10 | 1 | 外部复归 | rms_ext_reset | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
732 |  | A0002 | 10 | 2 | 远方/就地 | rms_rem_local | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
733 |  | A0003 | 10 | 3 | 电池活化 | rms_bett_active | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
734 |  | A0004 | 10 | 4 | 交流1电源失电 | rms_lost_ac1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
735 |  | A0005 | 10 | 5 | 交流2电源失电 | rms_lost_ac2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
736 |  | A0006 | 10 | 6 | 电池欠压 | rms_bett_uv | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
737 |  | A0007 | 10 | 7 | 保护总投退 | rms_relay_inout_all | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
738 |  | B0001 | 11 | 1 | 线路01-未储能 | rms_no_energy_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
739 |  | B0002 | 11 | 2 | 线路01-分位 | rms_div_pos_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
740 |  | B0003 | 11 | 3 | 线路01-合位 | rms_join_pos_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
741 |  | B0004 | 11 | 4 | 线路01-地刀 | rms_eth_brake_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
742 |  | B0005 | 11 | 5 | 线路01-SF6 | rms_sf6_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
743 |  | B0006 | 11 | 6 | 线路01-备用6 | rms_resv6_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
744 |  | B0007 | 11 | 7 | 线路01-备用7 | rms_resv7_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
745 |  | B0008 | 11 | 8 | 线路02-未储能 | rms_no_energy_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
746 |  | B0009 | 11 | 9 | 线路02-分位 | rms_div_pos_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
747 |  | B000A | 11 | 10 | 线路02-合位 | rms_join_pos_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
748 |  | B000B | 11 | 11 | 线路02-地刀 | rms_eth_brake_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
749 |  | B000C | 11 | 12 | 线路02-SF6 | rms_sf6_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
750 |  | B000D | 11 | 13 | 线路02-备用6 | rms_resv6_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
751 |  | B000E | 11 | 14 | 线路02-备用7 | rms_resv7_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
752 |  | B000F | 11 | 15 | 线路03-未储能 | rms_no_energy_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
753 |  | B0010 | 11 | 16 | 线路03-分位 | rms_div_pos_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
754 |  | B0011 | 11 | 17 | 线路03-合位 | rms_join_pos_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
755 |  | B0012 | 11 | 18 | 线路03-地刀 | rms_eth_brake_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
756 |  | B0013 | 11 | 19 | 线路03-SF6 | rms_sf6_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
757 |  | B0014 | 11 | 20 | 线路03-备用6 | rms_resv6_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
758 |  | B0015 | 11 | 21 | 线路03-备用7 | rms_resv7_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
759 |  | B0016 | 11 | 22 | 线路04-未储能 | rms_no_energy_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
760 |  | B0017 | 11 | 23 | 线路04-分位 | rms_div_pos_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
761 |  | B0018 | 11 | 24 | 线路04-合位 | rms_join_pos_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
762 |  | B0019 | 11 | 25 | 线路04-地刀 | rms_eth_brake_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
763 |  | B001A | 11 | 26 | 线路04-SF6 | rms_sf6_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
764 |  | B001B | 11 | 27 | 线路04-备用6 | rms_resv6_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
765 |  | B001C | 11 | 28 | 线路04-备用7 | rms_resv7_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
766 |  | B001D | 11 | 29 | 线路05-未储能 | rms_no_energy_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
767 |  | B001E | 11 | 30 | 线路05-分位 | rms_div_pos_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
768 |  | B001F | 11 | 31 | 线路05-合位 | rms_join_pos_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
769 |  | B0020 | 11 | 32 | 线路05-地刀 | rms_eth_brake_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
770 |  | B0021 | 11 | 33 | 线路05-SF6 | rms_sf6_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
771 |  | B0022 | 11 | 34 | 线路05-备用6 | rms_resv6_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
772 |  | B0023 | 11 | 35 | 线路05-备用7 | rms_resv7_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
773 |  | B0024 | 11 | 36 | 线路06-未储能 | rms_no_energy_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
774 |  | B0025 | 11 | 37 | 线路06-分位 | rms_div_pos_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
775 |  | B0026 | 11 | 38 | 线路06-合位 | rms_join_pos_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
776 |  | B0027 | 11 | 39 | 线路06-地刀 | rms_eth_brake_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
777 |  | B0028 | 11 | 40 | 线路06-SF6 | rms_sf6_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
778 |  | B0029 | 11 | 41 | 线路06-备用6 | rms_resv6_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
779 |  | B002A | 11 | 42 | 线路06-备用7 | rms_resv7_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
780 |  | B002B | 11 | 43 | 线路07-未储能 | rms_no_energy_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
781 |  | B002C | 11 | 44 | 线路07-分位 | rms_div_pos_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
782 |  | B002D | 11 | 45 | 线路07-合位 | rms_join_pos_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
783 |  | B002E | 11 | 46 | 线路07-地刀 | rms_eth_brake_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
784 |  | B002F | 11 | 47 | 线路07-SF6 | rms_sf6_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
785 |  | B0030 | 11 | 48 | 线路07-备用6 | rms_resv6_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
786 |  | B0031 | 11 | 49 | 线路07-备用7 | rms_resv7_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
787 |  | B0032 | 11 | 50 | 线路08-未储能 | rms_no_energy_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
788 |  | B0033 | 11 | 51 | 线路08-分位 | rms_div_pos_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
789 |  | B0034 | 11 | 52 | 线路08-合位 | rms_join_pos_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
790 |  | B0035 | 11 | 53 | 线路08-地刀 | rms_eth_brake_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
791 |  | B0036 | 11 | 54 | 线路08-SF6 | rms_sf6_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
792 |  | B0037 | 11 | 55 | 线路08-备用6 | rms_resv6_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
793 |  | B0038 | 11 | 56 | 线路08-备用7 | rms_resv7_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
794 |  | B0039 | 11 | 57 | 线路09-未储能 | rms_no_energy_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
795 |  | B003A | 11 | 58 | 线路09-分位 | rms_div_pos_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
796 |  | B003B | 11 | 59 | 线路09-合位 | rms_join_pos_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
797 |  | B003C | 11 | 60 | 线路09-地刀 | rms_eth_brake_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
798 |  | B003D | 11 | 61 | 线路09-SF6 | rms_sf6_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
799 |  | B003E | 11 | 62 | 线路09-备用6 | rms_resv6_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
800 |  | B003F | 11 | 63 | 线路09-备用7 | rms_resv7_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
801 |  | B0040 | 11 | 64 | 线路10-未储能 | rms_no_energy_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
802 |  | B0041 | 11 | 65 | 线路10-分位 | rms_div_pos_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
803 |  | B0042 | 11 | 66 | 线路10-合位 | rms_join_pos_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
804 |  | B0043 | 11 | 67 | 线路10-地刀 | rms_eth_brake_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
805 |  | B0044 | 11 | 68 | 线路10-SF6 | rms_sf6_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
806 |  | B0045 | 11 | 69 | 线路10-备用6 | rms_resv6_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
807 |  | B0046 | 11 | 70 | 线路10-备用7 | rms_resv7_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
808 |  | B0047 | 11 | 71 | 线路11-未储能 | rms_no_energy_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
809 |  | B0048 | 11 | 72 | 线路11-分位 | rms_div_pos_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
810 |  | B0049 | 11 | 73 | 线路11-合位 | rms_join_pos_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
811 |  | B004A | 11 | 74 | 线路11-地刀 | rms_eth_brake_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
812 |  | B004B | 11 | 75 | 线路11-SF6 | rms_sf6_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
813 |  | B004C | 11 | 76 | 线路11-备用6 | rms_resv6_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
814 |  | B004D | 11 | 77 | 线路11-备用7 | rms_resv7_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
815 |  | B004E | 11 | 78 | 线路12-未储能 | rms_no_energy_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
816 |  | B004F | 11 | 79 | 线路12-分位 | rms_div_pos_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
817 |  | B0050 | 11 | 80 | 线路12-合位 | rms_join_pos_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
818 |  | B0051 | 11 | 81 | 线路12-地刀 | rms_eth_brake_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
819 |  | B0052 | 11 | 82 | 线路12-SF6 | rms_sf6_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
820 |  | B0053 | 11 | 83 | 线路12-备用6 | rms_resv6_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
821 |  | B0054 | 11 | 84 | 线路12-备用7 | rms_resv7_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
822 |  | B0055 | 11 | 85 | 线路13-未储能 | rms_no_energy_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
823 |  | B0056 | 11 | 86 | 线路13-分位 | rms_div_pos_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
824 |  | B0057 | 11 | 87 | 线路13-合位 | rms_join_pos_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
825 |  | B0058 | 11 | 88 | 线路13-地刀 | rms_eth_brake_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
826 |  | B0059 | 11 | 89 | 线路13-SF6 | rms_sf6_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
827 |  | B005A | 11 | 90 | 线路13-备用6 | rms_resv6_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
828 |  | B005B | 11 | 91 | 线路13-备用7 | rms_resv7_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
829 |  | B005C | 11 | 92 | 线路14-未储能 | rms_no_energy_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
830 |  | B005D | 11 | 93 | 线路14-分位 | rms_div_pos_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
831 |  | B005E | 11 | 94 | 线路14-合位 | rms_join_pos_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
832 |  | B005F | 11 | 95 | 线路14-地刀 | rms_eth_brake_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
833 |  | B0060 | 11 | 96 | 线路14-SF6 | rms_sf6_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
834 |  | B0061 | 11 | 97 | 线路14-备用6 | rms_resv6_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
835 |  | B0062 | 11 | 98 | 线路14-备用7 | rms_resv7_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
836 |  | B0063 | 11 | 99 | 线路15-未储能 | rms_no_energy_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
837 |  | B0064 | 11 | 100 | 线路15-分位 | rms_div_pos_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
838 |  | B0065 | 11 | 101 | 线路15-合位 | rms_join_pos_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
839 |  | B0066 | 11 | 102 | 线路15-地刀 | rms_eth_brake_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
840 |  | B0067 | 11 | 103 | 线路15-SF6 | rms_sf6_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
841 |  | B0068 | 11 | 104 | 线路15-备用6 | rms_resv6_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
842 |  | B0069 | 11 | 105 | 线路15-备用7 | rms_resv7_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
843 |  | B006A | 11 | 106 | 线路16-未储能 | rms_no_energy_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
844 |  | B006B | 11 | 107 | 线路16-分位 | rms_div_pos_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
845 |  | B006C | 11 | 108 | 线路16-合位 | rms_join_pos_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
846 |  | B006D | 11 | 109 | 线路16-地刀 | rms_eth_brake_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
847 |  | B006E | 11 | 110 | 线路16-SF6 | rms_sf6_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
848 |  | B006F | 11 | 111 | 线路16-备用6 | rms_resv6_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
849 |  | B0070 | 11 | 112 | 线路16-备用7 | rms_resv7_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 单点遥信 | srms
850 |  | C0001 | 12 | 1 | 线路01断路器位置 | rms_breaker_pos_1 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
851 |  | C0002 | 12 | 2 | 线路02断路器位置 | rms_breaker_pos_2 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
852 |  | C0003 | 12 | 3 | 线路03断路器位置 | rms_breaker_pos_3 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
853 |  | C0004 | 12 | 4 | 线路04断路器位置 | rms_breaker_pos_4 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
854 |  | C0005 | 12 | 5 | 线路05断路器位置 | rms_breaker_pos_5 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
855 |  | C0006 | 12 | 6 | 线路06断路器位置 | rms_breaker_pos_6 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
856 |  | C0007 | 12 | 7 | 线路07断路器位置 | rms_breaker_pos_7 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
857 |  | C0008 | 12 | 8 | 线路08断路器位置 | rms_breaker_pos_8 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
858 |  | C0009 | 12 | 9 | 线路09断路器位置 | rms_breaker_pos_9 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
859 |  | C000A | 12 | 10 | 线路10断路器位置 | rms_breaker_pos_10 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
860 |  | C000B | 12 | 11 | 线路11断路器位置 | rms_breaker_pos_11 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
861 |  | C000C | 12 | 12 | 线路12断路器位置 | rms_breaker_pos_12 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
862 |  | C000D | 12 | 13 | 线路13断路器位置 | rms_breaker_pos_13 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
863 |  | C000E | 12 | 14 | 线路14断路器位置 | rms_breaker_pos_14 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
864 |  | C000F | 12 | 15 | 线路15断路器位置 | rms_breaker_pos_15 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms
865 |  | C0010 | 12 | 16 | 线路16断路器位置 | rms_breaker_pos_16 | 0 | 1970-01-01 00:00:00.000 | 0 | 遥信 | rms | 双点遥信 | drms